## Summary
| New |  |  |  |  | Old
| A | A No Vent | B | D | E | A | A No Vent | B | D | E
HGL Temperature (C) | 58.8454 | 70.3295 |  | 183.2233 | 28.5295 | 61.1939 | 82.0563 |  | 218.72 | 46.4001
|  |  |  | 67.9795 |  |  |  |  | 54.4893
HGL Depth (m) | 4.9195 | 2.1666 |  | 2.8354 | 2.2931 | 4.8918 | 2.0223 |  | 2.8704 | 2.0552
|  |  |  | 0.00091 |  |  |  |  | 3.0337
Operator Flux (kW/m^2) | 0.14345 | 0.41977 |  |  |  | 0.11704 | 0.60201
OD (m^-1) | 19.3784 | 50.5448 |  |  |  | 7.6025 | 54.0611
Bottom Cable Temperature (C) |  |  |  |  | 342.9519 |  |  |  |  | 298.407
Cable Tray A Temperature (C) |  |  | 490.8502 | 889.4487 | 196.7438 |  |  | 334.693 | 705.395 | 201.546
Cable Tray B Temperature (C) |  |  |  | 246.2282 | 86.2767 |  |  |  | 305.684 | 125.937
Cable Tray C Temperature (C) |  |  |  | 45.3192 |  |  |  |  | 39.6728
Bottom Cable Heat Flux (kW/m^2) |  |  |  |  | 7.038 |  |  |  |  | 4.1905
Cable Tray A Heat Flux (kW/m^2) |  |  |  | 79.3664 | 7.038 |  |  |  | 103.951 | 2.9875
Cable Tray B Heat Flux (kW/m^2) |  |  |  | 7.1736 | 2.4133 |  |  |  | 15.8126 | 1.9988
Cable Tray C Heat Flux (kW/m^2) |  |  |  | 0.48282 |  |  |  |  | 0.21641
Cabinet A Temperature (C) |  |  | 168.8756 | 401.046 |  |  |  | 168.22 | 385.649
Cabinet A Heat Flux (kW/m^2) |  |  | 5.2739 | 13.658 |  |  |  | 5.3347 | 24.282

## A Cabinet in MCR
s | kW | C | m | kW/m^2 | 1/m
CFAST Time | HRR CFAST | HGL Temp CFAST | HGL Height CFAST | Heat Flux Operator CFAST | OD Operator CFAST
0 | 0 | 20 | 5.1995 | 5.6843e-17 | 0
10 | 975 | 20.2994 | 5.1944 | 0.000241 | 0.14852
20 | 1950 | 20.4647 | 5.1832 | 0.00043317 | 0.19639
30 | 2925 | 20.5836 | 5.17 | 0.00052833 | 0.24881
40 | 3900 | 20.6819 | 5.1554 | 0.00058906 | 0.29756
50 | 4875 | 20.7723 | 5.1397 | 0.00066257 | 0.34417
60 | 5850 | 20.8536 | 5.1232 | 0.00074151 | 0.38914
70 | 6825 | 20.9291 | 5.106 | 0.00082425 | 0.43274
80 | 9360 | 21.0195 | 5.0877 | 0.00098459 | 0.48221
90 | 12285 | 21.1492 | 5.0678 | 0.001185 | 0.54852
100 | 15210 | 21.2999 | 5.0466 | 0.0014039 | 0.62524
110 | 18135 | 21.4608 | 5.0244 | 0.0016392 | 0.70799
120 | 21060 | 21.6264 | 5.0014 | 0.0018868 | 0.79426
130 | 23985 | 21.7519 | 4.9776 | 0.0020315 | 0.88291
140 | 26910 | 21.9017 | 4.9533 | 0.002251 | 0.97224
150 | 31005 | 22.0661 | 4.9287 | 0.0025637 | 1.0641
160 | 35880 | 22.263 | 4.9256 | 0.002926 | 1.1685
170 | 40755 | 22.4997 | 4.9255 | 0.0033277 | 1.2879
180 | 45630 | 22.7692 | 4.9253 | 0.003767 | 1.421
190 | 50505 | 23.0651 | 4.9252 | 0.0042396 | 1.566
200 | 55380 | 23.3813 | 4.9251 | 0.0047427 | 1.7212
210 | 60255 | 23.7073 | 4.9249 | 0.0052607 | 1.8851
220 | 65910 | 24.0332 | 4.9248 | 0.0058031 | 2.0567
230 | 72735 | 24.3844 | 4.9247 | 0.0064284 | 2.2416
240 | 79560 | 24.7603 | 4.9245 | 0.0070901 | 2.4398
250 | 86385 | 25.1551 | 4.9244 | 0.0077854 | 2.6493
260 | 93210 | 25.5638 | 4.9243 | 0.0085122 | 2.868
270 | 100035 | 25.982 | 4.9242 | 0.0092685 | 3.0942
280 | 106860 | 26.4063 | 4.924 | 0.010052 | 3.3263
290 | 114075 | 26.8344 | 4.9239 | 0.010879 | 3.5631
300 | 122850 | 27.2803 | 4.9238 | 0.011813 | 3.8092
310 | 131625 | 27.7463 | 4.9237 | 0.012794 | 4.0658
320 | 140400 | 28.2266 | 4.9236 | 0.013816 | 4.3309
330 | 149175 | 28.7162 | 4.9235 | 0.014877 | 4.6027
340 | 157950 | 29.2116 | 4.9234 | 0.015974 | 4.8795
350 | 166725 | 29.7095 | 4.9233 | 0.017104 | 5.1598
360 | 175500 | 30.2078 | 4.9232 | 0.018265 | 5.4426
370 | 186225 | 30.7176 | 4.923 | 0.019549 | 5.7307
380 | 196950 | 31.2466 | 4.9229 | 0.020889 | 6.0273
390 | 207675 | 31.7888 | 4.9228 | 0.02228 | 6.3306
400 | 218400 | 32.3393 | 4.9227 | 0.023715 | 6.6387
410 | 229125 | 32.8945 | 4.9226 | 0.025192 | 6.9501
420 | 239850 | 33.4516 | 4.9225 | 0.026707 | 7.2637
430 | 250575 | 34.0085 | 4.9224 | 0.028258 | 7.5782
440 | 262860 | 34.5728 | 4.9223 | 0.029915 | 7.8952
450 | 275535 | 35.1568 | 4.9222 | 0.031655 | 8.2192
460 | 288210 | 35.7545 | 4.9221 | 0.033453 | 8.5486
470 | 300885 | 36.3608 | 4.922 | 0.035305 | 8.8818
480 | 313560 | 36.9717 | 4.9219 | 0.037205 | 9.2172
490 | 326235 | 37.5847 | 4.9218 | 0.039149 | 9.5538
500 | 338910 | 38.1976 | 4.9217 | 0.041135 | 9.8906
510 | 352755 | 38.8145 | 4.9217 | 0.043211 | 10.2278
520 | 367380 | 39.4515 | 4.9215 | 0.045395 | 10.5706
530 | 382005 | 40.1031 | 4.9214 | 0.047647 | 10.918
540 | 396630 | 40.7637 | 4.9214 | 0.049962 | 11.2684
550 | 411255 | 41.4292 | 4.9213 | 0.052332 | 11.6204
560 | 425880 | 42.0968 | 4.9212 | 0.054753 | 11.9729
570 | 440505 | 42.7645 | 4.9211 | 0.05722 | 12.3248
580 | 455910 | 43.4334 | 4.921 | 0.059764 | 12.676
590 | 472485 | 44.1219 | 4.9209 | 0.062437 | 13.0311
600 | 489060 | 44.8259 | 4.9208 | 0.065192 | 13.3902
610 | 505635 | 45.5394 | 4.9207 | 0.068017 | 13.7516
620 | 522210 | 46.258 | 4.9206 | 0.070906 | 14.1141
630 | 538785 | 46.9786 | 4.9205 | 0.073851 | 14.4765
640 | 555360 | 47.6993 | 4.9204 | 0.07685 | 14.8379
650 | 572325 | 48.4198 | 4.9203 | 0.079913 | 15.1975
660 | 590850 | 49.1569 | 4.9202 | 0.08312 | 15.5594
670 | 609375 | 49.9111 | 4.9201 | 0.086422 | 15.9246
680 | 627900 | 50.6752 | 4.92 | 0.089806 | 16.2917
690 | 646425 | 51.4444 | 4.9199 | 0.09326 | 16.6592
700 | 664950 | 52.2156 | 4.9198 | 0.096778 | 17.0262
710 | 683475 | 52.9868 | 4.9197 | 0.10035 | 17.3916
720 | 702000 | 53.7565 | 4.9196 | 0.10399 | 17.7548
730 | 702000 | 54.3838 | 4.9196 | 0.10666 | 18.086
740 | 702000 | 54.8119 | 4.9196 | 0.10881 | 18.3552
750 | 702000 | 55.1139 | 4.9196 | 0.11061 | 18.5728
760 | 702000 | 55.3387 | 4.9196 | 0.11216 | 18.7477
770 | 702000 | 55.5162 | 4.9196 | 0.11354 | 18.8877
780 | 702000 | 55.6647 | 4.9196 | 0.11479 | 18.9993
790 | 702000 | 55.7952 | 4.9196 | 0.11595 | 19.0879
800 | 702000 | 55.914 | 4.9196 | 0.11703 | 19.1579
810 | 702000 | 56.0252 | 4.9196 | 0.11806 | 19.213
820 | 702000 | 56.1309 | 4.9196 | 0.11904 | 19.256
830 | 702000 | 56.2327 | 4.9196 | 0.11998 | 19.2894
840 | 702000 | 56.3312 | 4.9196 | 0.12088 | 19.3152
850 | 702000 | 56.4271 | 4.9196 | 0.12175 | 19.3347
860 | 702000 | 56.5205 | 4.9196 | 0.1226 | 19.3494
870 | 702000 | 56.6117 | 4.9196 | 0.12342 | 19.3602
880 | 702000 | 56.7008 | 4.9196 | 0.12421 | 19.3678
890 | 702000 | 56.7879 | 4.9196 | 0.12499 | 19.373
900 | 702000 | 56.8731 | 4.9196 | 0.12575 | 19.3763
910 | 702000 | 56.9565 | 4.9196 | 0.12649 | 19.378
920 | 702000 | 57.0381 | 4.9196 | 0.12721 | 19.3784
930 | 702000 | 57.118 | 4.9196 | 0.12792 | 19.378
940 | 702000 | 57.1964 | 4.9196 | 0.12861 | 19.3768
950 | 702000 | 57.2732 | 4.9196 | 0.12929 | 19.375
960 | 702000 | 57.3484 | 4.9196 | 0.12996 | 19.3727
970 | 702000 | 57.4223 | 4.9196 | 0.13061 | 19.3701
980 | 702000 | 57.4948 | 4.9196 | 0.13125 | 19.3673
990 | 702000 | 57.566 | 4.9196 | 0.13189 | 19.3642
1000 | 702000 | 57.636 | 4.9196 | 0.13251 | 19.361
1010 | 702000 | 57.7047 | 4.9196 | 0.13312 | 19.3577
1020 | 702000 | 57.7723 | 4.9196 | 0.13372 | 19.3544
1030 | 702000 | 57.8389 | 4.9196 | 0.13431 | 19.3509
1040 | 702000 | 57.9044 | 4.9196 | 0.13489 | 19.3475
1050 | 702000 | 57.9688 | 4.9196 | 0.13547 | 19.344
1060 | 702000 | 58.0324 | 4.9196 | 0.13604 | 19.3406
1070 | 702000 | 58.095 | 4.9196 | 0.1366 | 19.3371
1080 | 702000 | 58.1567 | 4.9196 | 0.13715 | 19.3337
1090 | 702000 | 58.2176 | 4.9195 | 0.1377 | 19.3303
1100 | 702000 | 58.2776 | 4.9195 | 0.13824 | 19.3269
1110 | 702000 | 58.3369 | 4.9195 | 0.13877 | 19.3235
1120 | 702000 | 58.3954 | 4.9195 | 0.13929 | 19.3202
1130 | 702000 | 58.4533 | 4.9195 | 0.13982 | 19.3169
1140 | 702000 | 58.5104 | 4.9195 | 0.14033 | 19.3136
1150 | 702000 | 58.5668 | 4.9195 | 0.14084 | 19.3104
1160 | 702000 | 58.6226 | 4.9195 | 0.14135 | 19.3072
1170 | 702000 | 58.6778 | 4.9195 | 0.14185 | 19.304
1180 | 702000 | 58.7324 | 4.9195 | 0.14234 | 19.3009
1190 | 702000 | 58.7864 | 4.9195 | 0.14283 | 19.2977
1200 | 702000 | 58.8398 | 4.9195 | 0.14332 | 19.2947
1210 | 695842.1053 | 58.8454 | 4.9196 | 0.14345 | 19.2825
1220 | 689684.2105 | 58.7857 | 4.9196 | 0.14339 | 19.2514
1230 | 683526.3158 | 58.6851 | 4.9196 | 0.14319 | 19.2045
1240 | 677368.4211 | 58.5595 | 4.9197 | 0.1429 | 19.1445
1250 | 671210.5263 | 58.4181 | 4.9197 | 0.14254 | 19.0737
1260 | 665052.6316 | 58.2663 | 4.9197 | 0.14212 | 18.9942
1270 | 658894.7368 | 58.1075 | 4.9197 | 0.14167 | 18.9074
1280 | 652736.8421 | 57.9434 | 4.9198 | 0.14118 | 18.8148
1290 | 646578.9474 | 57.7753 | 4.9198 | 0.14066 | 18.7174
1300 | 640421.0526 | 57.6039 | 4.9198 | 0.14011 | 18.6161
1310 | 634263.1579 | 57.4294 | 4.9199 | 0.13954 | 18.5117
1320 | 628105.2632 | 57.2523 | 4.9199 | 0.13895 | 18.4046
1330 | 621947.3684 | 57.0725 | 4.9199 | 0.13834 | 18.2953
1340 | 615789.4737 | 56.8904 | 4.92 | 0.13771 | 18.1841
1350 | 609631.5789 | 56.7059 | 4.92 | 0.13706 | 18.0715
1360 | 603473.6842 | 56.5191 | 4.92 | 0.13639 | 17.9575
1370 | 597315.7895 | 56.33 | 4.9201 | 0.13571 | 17.8423
1380 | 591157.8947 | 56.1388 | 4.9201 | 0.13502 | 17.7261
1390 | 585000 | 55.9454 | 4.9201 | 0.13431 | 17.6091
1400 | 578842.1053 | 55.7499 | 4.9202 | 0.13359 | 17.4913
1410 | 572684.2105 | 55.5523 | 4.9202 | 0.13286 | 17.3727
1420 | 566526.3158 | 55.3527 | 4.9202 | 0.13211 | 17.2534
1430 | 560368.4211 | 55.151 | 4.9203 | 0.13136 | 17.1336
1440 | 554210.5263 | 54.9473 | 4.9203 | 0.13059 | 17.0131
1450 | 548052.6316 | 54.7417 | 4.9203 | 0.12981 | 16.892
1460 | 541894.7368 | 54.5342 | 4.9204 | 0.12902 | 16.7704
1470 | 535736.8421 | 54.3248 | 4.9204 | 0.12822 | 16.6482
1480 | 529578.9474 | 54.1135 | 4.9204 | 0.12742 | 16.5255
1490 | 523421.0526 | 53.9003 | 4.9205 | 0.1266 | 16.4023
1500 | 517263.1579 | 53.6853 | 4.9205 | 0.12577 | 16.2785
1510 | 511105.2632 | 53.4685 | 4.9205 | 0.12494 | 16.1542
1520 | 504947.3684 | 53.2499 | 4.9206 | 0.1241 | 16.0294
1530 | 498789.4737 | 53.0295 | 4.9206 | 0.12325 | 15.9041
1540 | 492631.5789 | 52.8073 | 4.9206 | 0.12239 | 15.7782
1550 | 486473.6842 | 52.5834 | 4.9207 | 0.12153 | 15.6518
1560 | 480315.7895 | 52.3577 | 4.9207 | 0.12066 | 15.5248
1570 | 474157.8947 | 52.1304 | 4.9208 | 0.11978 | 15.3974
1580 | 468000 | 51.9013 | 4.9208 | 0.11889 | 15.2693
1590 | 461842.1053 | 51.6705 | 4.9208 | 0.118 | 15.1407
1600 | 455684.2105 | 51.438 | 4.9209 | 0.11711 | 15.0116
1610 | 449526.3158 | 51.2038 | 4.9209 | 0.1162 | 14.8819
1620 | 443368.4211 | 50.9679 | 4.9209 | 0.1153 | 14.7516
1630 | 437210.5263 | 50.7304 | 4.921 | 0.11438 | 14.6207
1640 | 431052.6316 | 50.4912 | 4.921 | 0.11346 | 14.4892
1650 | 424894.7368 | 50.2504 | 4.9211 | 0.11254 | 14.3572
1660 | 418736.8421 | 50.0079 | 4.9211 | 0.11161 | 14.2245
1670 | 412578.9474 | 49.7637 | 4.9211 | 0.11068 | 14.0912
1680 | 406421.0526 | 49.5179 | 4.9212 | 0.10974 | 13.9574
1690 | 400263.1579 | 49.2704 | 4.9212 | 0.1088 | 13.8228
1700 | 394105.2632 | 49.0212 | 4.9213 | 0.10785 | 13.6877
1710 | 387947.3684 | 48.7704 | 4.9213 | 0.1069 | 13.5519
1720 | 381789.4737 | 48.5179 | 4.9213 | 0.10594 | 13.4154
1730 | 375631.5789 | 48.2637 | 4.9214 | 0.10498 | 13.2783
1740 | 369473.6842 | 48.0078 | 4.9214 | 0.10402 | 13.1405
1750 | 363315.7895 | 47.7503 | 4.9215 | 0.10306 | 13.0021
1760 | 357157.8947 | 47.491 | 4.9215 | 0.10209 | 12.8629
1770 | 351000 | 47.2301 | 4.9215 | 0.10111 | 12.723
1780 | 344842.1053 | 46.9675 | 4.9216 | 0.10014 | 12.5825
1790 | 338684.2105 | 46.7032 | 4.9216 | 0.099159 | 12.4412
1800 | 332526.3158 | 46.4371 | 4.9217 | 0.098178 | 12.2992
1810 | 326368.4211 | 46.1693 | 4.9217 | 0.097193 | 12.1564
1820 | 320210.5263 | 45.8998 | 4.9218 | 0.096206 | 12.0129
1830 | 314052.6316 | 45.6285 | 4.9218 | 0.095217 | 11.8686
1840 | 307894.7368 | 45.3555 | 4.9219 | 0.094225 | 11.7236
1850 | 301736.8421 | 45.0807 | 4.9219 | 0.093231 | 11.5778
1860 | 295578.9474 | 44.8041 | 4.922 | 0.092235 | 11.4311
1870 | 289421.0526 | 44.5257 | 4.922 | 0.091237 | 11.2837
1880 | 283263.1579 | 44.2455 | 4.9221 | 0.090237 | 11.1354
1890 | 277105.2632 | 43.9634 | 4.9221 | 0.089235 | 10.9863
1900 | 270947.3684 | 43.6795 | 4.9222 | 0.088231 | 10.8364
1910 | 264789.4737 | 43.3937 | 4.9222 | 0.087226 | 10.6856
1920 | 258631.5789 | 43.1061 | 4.9223 | 0.086219 | 10.5339
1930 | 252473.6842 | 42.8165 | 4.9223 | 0.085211 | 10.3813
1940 | 246315.7895 | 42.525 | 4.9224 | 0.084202 | 10.2278
1950 | 240157.8947 | 42.2315 | 4.9224 | 0.083191 | 10.0734
1960 | 234000 | 41.9361 | 4.9225 | 0.08218 | 9.9181
1970 | 227842.1053 | 41.6387 | 4.9225 | 0.081168 | 9.7618
1980 | 221684.2105 | 41.3392 | 4.9226 | 0.080155 | 9.6045
1990 | 215526.3158 | 41.0376 | 4.9226 | 0.079141 | 9.4462
2000 | 209368.4211 | 40.734 | 4.9227 | 0.078127 | 9.287
2010 | 203210.5263 | 40.4282 | 4.9228 | 0.077112 | 9.1267
2020 | 197052.6316 | 40.1203 | 4.9228 | 0.076097 | 8.9654
2030 | 190894.7368 | 39.8102 | 4.9229 | 0.075082 | 8.803
2040 | 184736.8421 | 39.4978 | 4.923 | 0.074066 | 8.6395
2050 | 178578.9474 | 39.1832 | 4.923 | 0.073051 | 8.4749
2060 | 172421.0526 | 38.8662 | 4.9231 | 0.072036 | 8.3093
2070 | 166263.1579 | 38.5468 | 4.9232 | 0.071021 | 8.1424
2080 | 160105.2632 | 38.2249 | 4.9232 | 0.070006 | 7.9744
2090 | 153947.3684 | 37.9005 | 4.9233 | 0.068992 | 7.8053
2100 | 147789.4737 | 37.5736 | 4.9234 | 0.067978 | 7.6349
2110 | 141631.5789 | 37.2442 | 4.9235 | 0.066965 | 7.4633
2120 | 135473.6842 | 36.9125 | 4.9235 | 0.065954 | 7.2905
2130 | 129315.7895 | 36.5783 | 4.9236 | 0.064944 | 7.1163
2140 | 123157.8947 | 36.2418 | 4.9237 | 0.063935 | 6.9409
2150 | 117000 | 35.9028 | 4.9238 | 0.062927 | 6.7642
2160 | 110842.1053 | 35.5614 | 4.9239 | 0.061922 | 6.5861
2170 | 104684.2105 | 35.2174 | 4.924 | 0.060919 | 6.4067
2180 | 98526.3158 | 34.8709 | 4.9241 | 0.059917 | 6.2259
2190 | 92368.4211 | 34.5219 | 4.9242 | 0.058918 | 6.0438
2200 | 86210.5263 | 34.1704 | 4.9243 | 0.057921 | 5.8602
2210 | 80052.6316 | 33.8163 | 4.9244 | 0.056927 | 5.6754
2220 | 73894.7368 | 33.4597 | 4.9245 | 0.055937 | 5.4892
2230 | 67736.8421 | 33.1006 | 4.9247 | 0.054949 | 5.3017
2240 | 61578.9474 | 32.7392 | 4.9248 | 0.053966 | 5.113
2250 | 55421.0526 | 32.3757 | 4.925 | 0.052986 | 4.9231
2260 | 49263.1579 | 32.0103 | 4.9251 | 0.052011 | 4.7323
2270 | 43105.2632 | 31.6436 | 4.9253 | 0.05104 | 4.5408
2280 | 36947.3684 | 31.2761 | 4.9255 | 0.050075 | 4.3489
2290 | 30789.4737 | 30.909 | 4.9257 | 0.049117 | 4.1571
2300 | 24631.5789 | 30.5439 | 4.926 | 0.048166 | 3.9665
2310 | 18473.6842 | 30.1841 | 4.9263 | 0.047224 | 3.7786
2320 | 12315.7895 | 29.8418 | 4.9268 | 0.046298 | 3.5985
2330 | 6157.8947 | 29.6234 | 4.9282 | 0.045447 | 3.4783
2340 | 0 | 29.5515 | 4.9297 | 0.044683 | 3.4359
2350 | 0 | 29.5445 | 4.93 | 0.044238 | 3.436
2360 | 0 | 29.53 | 4.93 | 0.043819 | 3.4361
2370 | 0 | 29.5092 | 4.93 | 0.043418 | 3.4364
2380 | 0 | 29.4831 | 4.9301 | 0.043032 | 3.4367
2390 | 0 | 29.4525 | 4.9301 | 0.042659 | 3.437
2400 | 0 | 29.418 | 4.9301 | 0.042298 | 3.4374
2410 | 0 | 29.3802 | 4.9301 | 0.041948 | 3.4378
2420 | 0 | 29.3396 | 4.9302 | 0.041609 | 3.4383
2430 | 0 | 29.2966 | 4.9302 | 0.041279 | 3.4388
2440 | 0 | 29.2517 | 4.9303 | 0.040958 | 3.4393
2450 | 0 | 29.2052 | 4.9303 | 0.040645 | 3.4398
2460 | 0 | 29.1573 | 4.9303 | 0.040341 | 3.4404
2470 | 0 | 29.1083 | 4.9304 | 0.040044 | 3.4409
2480 | 0 | 29.0584 | 4.9304 | 0.039754 | 3.4415
2490 | 0 | 29.0078 | 4.9305 | 0.039471 | 3.4421
2500 | 0 | 28.9568 | 4.9305 | 0.039195 | 3.4426
2510 | 0 | 28.9053 | 4.9306 | 0.038925 | 3.4432
2520 | 0 | 28.8536 | 4.9306 | 0.038661 | 3.4438
2530 | 0 | 28.8018 | 4.9307 | 0.038403 | 3.4444
2540 | 0 | 28.7499 | 4.9307 | 0.03815 | 3.445
2550 | 0 | 28.6981 | 4.9308 | 0.037902 | 3.4456
2560 | 0 | 28.6465 | 4.9308 | 0.037659 | 3.4462
2570 | 0 | 28.595 | 4.9308 | 0.037422 | 3.4468
2580 | 0 | 28.5437 | 4.9309 | 0.037188 | 3.4473
2590 | 0 | 28.4928 | 4.9309 | 0.036959 | 3.4479
2600 | 0 | 28.4421 | 4.931 | 0.036735 | 3.4485
2610 | 0 | 28.3919 | 4.931 | 0.036514 | 3.4491
2620 | 0 | 28.342 | 4.9311 | 0.036298 | 3.4496
2630 | 0 | 28.2925 | 4.9311 | 0.036085 | 3.4502
2640 | 0 | 28.2435 | 4.9312 | 0.035876 | 3.4508
2650 | 0 | 28.1949 | 4.9312 | 0.03567 | 3.4513
2660 | 0 | 28.1468 | 4.9312 | 0.035468 | 3.4519
2670 | 0 | 28.0991 | 4.9313 | 0.035269 | 3.4524
2680 | 0 | 28.052 | 4.9313 | 0.035073 | 3.4529
2690 | 0 | 28.0053 | 4.9314 | 0.034881 | 3.4535
2700 | 0 | 27.959 | 4.9314 | 0.034691 | 3.454
2710 | 0 | 27.9133 | 4.9315 | 0.034504 | 3.4545
2720 | 0 | 27.8681 | 4.9315 | 0.03432 | 3.455
2730 | 0 | 27.8233 | 4.9315 | 0.034139 | 3.4556
2740 | 0 | 27.7791 | 4.9316 | 0.03396 | 3.4561
2750 | 0 | 27.7353 | 4.9316 | 0.033784 | 3.4566
2760 | 0 | 27.692 | 4.9316 | 0.03361 | 3.4571
2770 | 0 | 27.6491 | 4.9317 | 0.033439 | 3.4576
2780 | 0 | 27.6068 | 4.9317 | 0.03327 | 3.458
2790 | 0 | 27.5649 | 4.9318 | 0.033103 | 3.4585
2800 | 0 | 27.5234 | 4.9318 | 0.032939 | 3.459
2810 | 0 | 27.4824 | 4.9318 | 0.032776 | 3.4595
2820 | 0 | 27.4419 | 4.9319 | 0.032616 | 3.4599
2830 | 0 | 27.4017 | 4.9319 | 0.032458 | 3.4604
2840 | 0 | 27.3621 | 4.9319 | 0.032301 | 3.4608
2850 | 0 | 27.3228 | 4.932 | 0.032147 | 3.4613
2860 | 0 | 27.284 | 4.932 | 0.031994 | 3.4617
2870 | 0 | 27.2455 | 4.932 | 0.031844 | 3.4622
2880 | 0 | 27.2075 | 4.9321 | 0.031695 | 3.4626
2890 | 0 | 27.1699 | 4.9321 | 0.031548 | 3.463
2900 | 0 | 27.1327 | 4.9321 | 0.031402 | 3.4635
2910 | 0 | 27.0958 | 4.9322 | 0.031258 | 3.4639
2920 | 0 | 27.0594 | 4.9322 | 0.031116 | 3.4643
2930 | 0 | 27.0233 | 4.9322 | 0.030976 | 3.4647
2940 | 0 | 26.9876 | 4.9323 | 0.030837 | 3.4651
2950 | 0 | 26.9522 | 4.9323 | 0.030699 | 3.4655
2960 | 0 | 26.9172 | 4.9323 | 0.030563 | 3.4659
2970 | 0 | 26.8826 | 4.9324 | 0.030429 | 3.4663
2980 | 0 | 26.8483 | 4.9324 | 0.030296 | 3.4667
2990 | 0 | 26.8143 | 4.9324 | 0.030164 | 3.4671
3000 | 0 | 26.7807 | 4.9325 | 0.030034 | 3.4675
3010 | 0 | 26.7474 | 4.9325 | 0.029905 | 3.4679
3020 | 0 | 26.7144 | 4.9325 | 0.029778 | 3.4683
3030 | 0 | 26.6817 | 4.9325 | 0.029651 | 3.4687
3040 | 0 | 26.6493 | 4.9326 | 0.029527 | 3.469
3050 | 0 | 26.6173 | 4.9326 | 0.029403 | 3.4694
3060 | 0 | 26.5855 | 4.9326 | 0.02928 | 3.4698
3070 | 0 | 26.554 | 4.9327 | 0.029159 | 3.4701
3080 | 0 | 26.5229 | 4.9327 | 0.029039 | 3.4705
3090 | 0 | 26.492 | 4.9327 | 0.02892 | 3.4708
3100 | 0 | 26.4614 | 4.9327 | 0.028802 | 3.4712
3110 | 0 | 26.4311 | 4.9328 | 0.028686 | 3.4715
3120 | 0 | 26.401 | 4.9328 | 0.02857 | 3.4719
3130 | 0 | 26.3713 | 4.9328 | 0.028456 | 3.4722
3140 | 0 | 26.3418 | 4.9328 | 0.028343 | 3.4726
3150 | 0 | 26.3125 | 4.9329 | 0.02823 | 3.4729
3160 | 0 | 26.2835 | 4.9329 | 0.028119 | 3.4732
3170 | 0 | 26.2548 | 4.9329 | 0.028009 | 3.4736
3180 | 0 | 26.2263 | 4.933 | 0.0279 | 3.4739
3190 | 0 | 26.1981 | 4.933 | 0.027792 | 3.4742
3200 | 0 | 26.1701 | 4.933 | 0.027685 | 3.4746
3210 | 0 | 26.1424 | 4.933 | 0.027578 | 3.4749
3220 | 0 | 26.1149 | 4.933 | 0.027473 | 3.4752
3230 | 0 | 26.0876 | 4.9331 | 0.027369 | 3.4755
3240 | 0 | 26.0606 | 4.9331 | 0.027265 | 3.4758
3250 | 0 | 26.0338 | 4.9331 | 0.027163 | 3.4761
3260 | 0 | 26.0072 | 4.9331 | 0.027061 | 3.4764
3270 | 0 | 25.9808 | 4.9332 | 0.02696 | 3.4767
3280 | 0 | 25.9547 | 4.9332 | 0.026861 | 3.477
3290 | 0 | 25.9288 | 4.9332 | 0.026762 | 3.4773
3300 | 0 | 25.903 | 4.9332 | 0.026663 | 3.4776
3310 | 0 | 25.8776 | 4.9333 | 0.026566 | 3.4779
3320 | 0 | 25.8523 | 4.9333 | 0.02647 | 3.4782
3330 | 0 | 25.8272 | 4.9333 | 0.026374 | 3.4785
3340 | 0 | 25.8023 | 4.9333 | 0.026279 | 3.4788
3350 | 0 | 25.7776 | 4.9333 | 0.026185 | 3.4791
3360 | 0 | 25.7532 | 4.9334 | 0.026092 | 3.4794
3370 | 0 | 25.7289 | 4.9334 | 0.025999 | 3.4796
3380 | 0 | 25.7048 | 4.9334 | 0.025907 | 3.4799
3390 | 0 | 25.6809 | 4.9334 | 0.025816 | 3.4802
3400 | 0 | 25.6572 | 4.9335 | 0.025726 | 3.4805
3410 | 0 | 25.6337 | 4.9335 | 0.025636 | 3.4807
3420 | 0 | 25.6104 | 4.9335 | 0.025548 | 3.481
3430 | 0 | 25.5872 | 4.9335 | 0.02546 | 3.4813
3440 | 0 | 25.5643 | 4.9335 | 0.025372 | 3.4815
3450 | 0 | 25.5415 | 4.9336 | 0.025285 | 3.4818
3460 | 0 | 25.5189 | 4.9336 | 0.025199 | 3.4821
3470 | 0 | 25.4965 | 4.9336 | 0.025114 | 3.4823
3480 | 0 | 25.4742 | 4.9336 | 0.025029 | 3.4826
3490 | 0 | 25.4521 | 4.9336 | 0.024945 | 3.4828
3500 | 0 | 25.4302 | 4.9337 | 0.024862 | 3.4831
3510 | 0 | 25.4084 | 4.9337 | 0.024779 | 3.4834
3520 | 0 | 25.3869 | 4.9337 | 0.024697 | 3.4836
3530 | 0 | 25.3654 | 4.9337 | 0.024616 | 3.4838
3540 | 0 | 25.3442 | 4.9337 | 0.024535 | 3.4841
3550 | 0 | 25.3231 | 4.9337 | 0.024455 | 3.4843
3560 | 0 | 25.3022 | 4.9338 | 0.024375 | 3.4846
3570 | 0 | 25.2814 | 4.9338 | 0.024296 | 3.4848
3580 | 0 | 25.2607 | 4.9338 | 0.024218 | 3.4851
3590 | 0 | 25.2403 | 4.9338 | 0.02414 | 3.4853
3600 | 0 | 25.22 | 4.9338 | 0.024063 | 3.4855

## A Cabinet in MCR No Vent
s | kW | C | m | kW/m^2 | 1/m
CFAST Time | HRR CFAST | HGL Temp CFAST | HGL Height CFAST | Heat Flux Operator CFAST | OD Operator CFAST
0 | 0 | 20 | 5.1995 | 5.6843e-17 | 0
10 | 975 | 20.2306 | 5.1944 | 7.0093e-05 | 0.1468
20 | 1950 | 20.343 | 5.1831 | 0.00013236 | 0.19453
30 | 2925 | 20.452 | 5.1699 | 0.00019769 | 0.24603
40 | 3900 | 20.5533 | 5.1553 | 0.00026528 | 0.29529
50 | 4875 | 20.6464 | 5.1396 | 0.00034392 | 0.34258
60 | 5850 | 20.7309 | 5.1231 | 0.00042774 | 0.3877
70 | 6825 | 20.8095 | 5.1058 | 0.00051529 | 0.43137
80 | 9360 | 20.9031 | 5.0875 | 0.00068021 | 0.48153
90 | 12285 | 21.0358 | 5.0675 | 0.00088485 | 0.54781
100 | 15210 | 21.1893 | 5.0463 | 0.0011077 | 0.62434
110 | 18135 | 21.3532 | 5.0241 | 0.0013466 | 0.70691
120 | 21060 | 21.5217 | 5.001 | 0.0015981 | 0.79312
130 | 23985 | 21.6921 | 4.9773 | 0.0018628 | 0.88125
140 | 26910 | 21.8626 | 4.953 | 0.002141 | 0.9706
150 | 31005 | 22.0371 | 4.9282 | 0.0024862 | 1.0627
160 | 35880 | 22.2315 | 4.9026 | 0.0028965 | 1.1634
170 | 40755 | 22.4411 | 4.8764 | 0.0033364 | 1.2711
180 | 45630 | 22.6612 | 4.8496 | 0.0038057 | 1.3845
190 | 50505 | 22.8884 | 4.8224 | 0.0043059 | 1.5022
200 | 55380 | 23.1204 | 4.7949 | 0.0048346 | 1.6235
210 | 60255 | 23.3556 | 4.7671 | 0.0053921 | 1.7476
220 | 65910 | 23.5943 | 4.7391 | 0.0060123 | 1.8748
230 | 72735 | 23.8476 | 4.7108 | 0.0067286 | 2.0086
240 | 79560 | 24.1149 | 4.6822 | 0.0074936 | 2.149
250 | 86385 | 24.3933 | 4.6534 | 0.0083067 | 2.2952
260 | 93210 | 24.6806 | 4.6245 | 0.0091681 | 2.4466
270 | 100035 | 24.9751 | 4.5954 | 0.010078 | 2.6025
280 | 106860 | 25.2756 | 4.5664 | 0.011039 | 2.7623
290 | 114075 | 25.5815 | 4.5373 | 0.012065 | 2.926
300 | 122850 | 25.9004 | 4.5081 | 0.013219 | 3.0956
310 | 131625 | 26.2343 | 4.4789 | 0.014449 | 3.2721
320 | 140400 | 26.581 | 4.4497 | 0.015754 | 3.4548
330 | 149175 | 26.9389 | 4.4205 | 0.017129 | 3.6433
340 | 157950 | 27.3067 | 4.3914 | 0.018581 | 3.837
350 | 166725 | 27.6832 | 4.3623 | 0.020111 | 4.0356
360 | 175500 | 28.0678 | 4.3334 | 0.02172 | 4.2387
370 | 186225 | 28.4651 | 4.3045 | 0.023494 | 4.4479
380 | 196950 | 28.8794 | 4.2757 | 0.025377 | 4.664
390 | 207675 | 29.3088 | 4.2469 | 0.02737 | 4.8868
400 | 218400 | 29.7518 | 4.2183 | 0.029472 | 5.1158
410 | 229125 | 30.2074 | 4.1898 | 0.031686 | 5.3507
420 | 239850 | 30.6744 | 4.1614 | 0.034012 | 5.5911
430 | 250575 | 31.1522 | 4.1332 | 0.036454 | 5.8369
440 | 262860 | 31.6432 | 4.1051 | 0.039072 | 6.0886
450 | 275535 | 32.1531 | 4.0772 | 0.041852 | 6.3474
460 | 288210 | 32.6804 | 4.0493 | 0.044783 | 6.6131
470 | 300885 | 33.2239 | 4.0216 | 0.047864 | 6.8855
480 | 313560 | 33.7822 | 3.9939 | 0.051096 | 7.1641
490 | 326235 | 34.3544 | 3.9665 | 0.054471 | 7.4487
500 | 338910 | 34.9395 | 3.9391 | 0.058 | 7.7391
510 | 352755 | 35.5384 | 3.9119 | 0.061719 | 8.0352
520 | 367380 | 36.1538 | 3.8845 | 0.065643 | 8.3365
530 | 382005 | 36.7843 | 3.8567 | 0.069748 | 8.6422
540 | 396630 | 37.4287 | 3.8287 | 0.074033 | 8.9519
550 | 411255 | 38.086 | 3.8004 | 0.078497 | 9.2654
560 | 425880 | 38.7554 | 3.7719 | 0.083137 | 9.5825
570 | 440505 | 39.436 | 3.7431 | 0.087953 | 9.903
580 | 455910 | 40.1281 | 3.7142 | 0.092966 | 10.2268
590 | 472485 | 40.8376 | 3.685 | 0.098219 | 10.5549
600 | 489060 | 41.5649 | 3.6556 | 0.10369 | 10.8875
610 | 505635 | 42.3088 | 3.626 | 0.10936 | 11.2242
620 | 522210 | 43.068 | 3.5962 | 0.11525 | 11.5651
630 | 538785 | 43.8416 | 3.5663 | 0.12134 | 11.9099
640 | 555360 | 44.6288 | 3.5363 | 0.12763 | 12.2584
650 | 572325 | 45.4289 | 3.5062 | 0.13412 | 12.6106
660 | 590850 | 46.2471 | 3.4759 | 0.14088 | 12.9673
670 | 609375 | 47.085 | 3.4455 | 0.14789 | 13.3289
680 | 627900 | 47.9413 | 3.415 | 0.15512 | 13.6951
690 | 646425 | 48.8145 | 3.3844 | 0.16259 | 14.0659
700 | 664950 | 49.7038 | 3.3538 | 0.17029 | 14.4413
710 | 683475 | 50.608 | 3.3232 | 0.17821 | 14.8211
720 | 702000 | 51.5263 | 3.2925 | 0.18635 | 15.2053
730 | 702000 | 52.4156 | 3.2622 | 0.19403 | 15.5889
740 | 702000 | 53.2385 | 3.2324 | 0.20138 | 15.9656
750 | 702000 | 54.0024 | 3.2033 | 0.20841 | 16.3361
760 | 702000 | 54.7141 | 3.1748 | 0.21516 | 16.7009
770 | 702000 | 55.3791 | 3.1469 | 0.22165 | 17.0604
780 | 702000 | 56.0028 | 3.1196 | 0.22789 | 17.4151
790 | 702000 | 56.5897 | 3.0928 | 0.23392 | 17.7652
800 | 702000 | 57.1438 | 3.0665 | 0.23975 | 18.1111
810 | 702000 | 57.6685 | 3.0408 | 0.2454 | 18.4532
820 | 702000 | 58.167 | 3.0156 | 0.25088 | 18.7918
830 | 702000 | 58.642 | 2.9909 | 0.25622 | 19.127
840 | 702000 | 59.0959 | 2.9667 | 0.26141 | 19.4592
850 | 702000 | 59.5309 | 2.943 | 0.26648 | 19.7885
860 | 702000 | 59.9487 | 2.9198 | 0.27143 | 20.1152
870 | 702000 | 60.3509 | 2.8971 | 0.27628 | 20.4395
880 | 702000 | 60.7392 | 2.8748 | 0.28103 | 20.7616
890 | 702000 | 61.1146 | 2.8529 | 0.28569 | 21.0817
900 | 702000 | 61.4784 | 2.8315 | 0.29027 | 21.3998
910 | 702000 | 61.8314 | 2.8106 | 0.29477 | 21.7162
920 | 702000 | 62.1747 | 2.7901 | 0.2992 | 22.031
930 | 702000 | 62.5089 | 2.7699 | 0.30357 | 22.3444
940 | 702000 | 62.8347 | 2.7502 | 0.30787 | 22.6564
950 | 702000 | 63.1528 | 2.731 | 0.31211 | 22.9672
960 | 702000 | 63.4636 | 2.7121 | 0.31629 | 23.2768
970 | 702000 | 63.7676 | 2.6935 | 0.32043 | 23.5855
980 | 702000 | 64.0654 | 2.6754 | 0.32451 | 23.8933
990 | 702000 | 64.3571 | 2.6577 | 0.32854 | 24.2002
1000 | 702000 | 64.6432 | 2.6403 | 0.33253 | 24.5065
1010 | 702000 | 64.924 | 2.6233 | 0.33647 | 24.812
1020 | 702000 | 65.1997 | 2.6066 | 0.34036 | 25.117
1030 | 702000 | 65.4706 | 2.5903 | 0.34422 | 25.4215
1040 | 702000 | 65.7369 | 2.5743 | 0.34803 | 25.7256
1050 | 702000 | 65.9988 | 2.5587 | 0.3518 | 26.0293
1060 | 702000 | 66.2564 | 2.5434 | 0.35553 | 26.3327
1070 | 702000 | 66.5099 | 2.5284 | 0.35922 | 26.6359
1080 | 702000 | 66.7595 | 2.5137 | 0.36287 | 26.9388
1090 | 702000 | 67.0053 | 2.4993 | 0.36649 | 27.2416
1100 | 702000 | 67.2473 | 2.4853 | 0.37007 | 27.5443
1110 | 702000 | 67.4858 | 2.4715 | 0.3736 | 27.847
1120 | 702000 | 67.7209 | 2.4581 | 0.37711 | 28.1496
1130 | 702000 | 67.9525 | 2.4449 | 0.38057 | 28.4522
1140 | 702000 | 68.1808 | 2.432 | 0.384 | 28.755
1150 | 702000 | 68.4059 | 2.4194 | 0.38739 | 29.0578
1160 | 702000 | 68.6279 | 2.4071 | 0.39074 | 29.3608
1170 | 702000 | 68.8468 | 2.395 | 0.39406 | 29.6639
1180 | 702000 | 69.0627 | 2.3832 | 0.39735 | 29.9672
1190 | 702000 | 69.2756 | 2.3717 | 0.40059 | 30.2708
1200 | 702000 | 69.4857 | 2.3604 | 0.40381 | 30.5746
1210 | 695842.1053 | 69.679 | 2.3494 | 0.40676 | 30.8776
1220 | 689684.2105 | 69.844 | 2.3388 | 0.40944 | 31.1786
1230 | 683526.3158 | 69.9835 | 2.3285 | 0.41187 | 31.4777
1240 | 677368.4211 | 70.1002 | 2.3186 | 0.41408 | 31.7751
1250 | 671210.5263 | 70.1963 | 2.3091 | 0.41609 | 32.0709
1260 | 665052.6316 | 70.2737 | 2.3 | 0.41791 | 32.3651
1270 | 651816.4033 | 70.3295 | 2.2912 | 0.41941 | 32.6574
1280 | 622540.7189 | 70.2907 | 2.2831 | 0.41977 | 32.9423
1290 | 596517.2155 | 70.1537 | 2.2758 | 0.41926 | 33.2185
1300 | 573530.683 | 69.9442 | 2.2693 | 0.41812 | 33.4878
1310 | 553380.7799 | 69.6836 | 2.2636 | 0.41655 | 33.752
1320 | 535888.7677 | 69.3905 | 2.2586 | 0.41474 | 34.0127
1330 | 520902.5434 | 69.0805 | 2.2543 | 0.41282 | 34.2713
1340 | 508316.6152 | 68.7674 | 2.2507 | 0.41093 | 34.5295
1350 | 497636.1034 | 68.457 | 2.2477 | 0.40911 | 34.787
1360 | 487655.7563 | 68.1382 | 2.2449 | 0.40716 | 35.0404
1370 | 478254.9256 | 67.8132 | 2.2423 | 0.4051 | 35.2897
1380 | 469359.8457 | 67.4841 | 2.2398 | 0.40297 | 35.5348
1390 | 460908.7807 | 67.1527 | 2.2374 | 0.40077 | 35.7761
1400 | 452849.919 | 66.8202 | 2.2352 | 0.39853 | 36.0135
1410 | 445139.6568 | 66.4877 | 2.233 | 0.39624 | 36.2471
1420 | 437741.1841 | 66.1561 | 2.2309 | 0.39392 | 36.4771
1430 | 430623.3276 | 65.8261 | 2.2289 | 0.39158 | 36.7035
1440 | 423759.6008 | 65.4981 | 2.227 | 0.38923 | 36.9265
1450 | 417127.4051 | 65.1726 | 2.2252 | 0.38686 | 37.1461
1460 | 410707.4051 | 64.8499 | 2.2234 | 0.38449 | 37.3624
1470 | 404482.95 | 64.5302 | 2.2216 | 0.38212 | 37.5754
1480 | 398439.6572 | 64.2137 | 2.2199 | 0.37974 | 37.7853
1490 | 392565.0323 | 63.9006 | 2.2182 | 0.37737 | 37.9921
1500 | 386848.1628 | 63.5909 | 2.2166 | 0.375 | 38.1959
1510 | 381279.4649 | 63.2847 | 2.2151 | 0.37264 | 38.3967
1520 | 375850.4724 | 62.982 | 2.2135 | 0.37029 | 38.5947
1530 | 370553.6617 | 62.6829 | 2.212 | 0.36795 | 38.7899
1540 | 365382.3078 | 62.3873 | 2.2106 | 0.36562 | 38.9823
1550 | 360330.3623 | 62.0953 | 2.2091 | 0.3633 | 39.172
1560 | 355392.3547 | 61.8067 | 2.2077 | 0.361 | 39.3591
1570 | 350563.3083 | 61.5217 | 2.2064 | 0.35871 | 39.5436
1580 | 345838.6705 | 61.2401 | 2.205 | 0.35643 | 39.7256
1590 | 341214.2553 | 60.9619 | 2.2037 | 0.35416 | 39.9051
1600 | 336686.1942 | 60.687 | 2.2025 | 0.35192 | 40.0823
1610 | 332250.8957 | 60.4155 | 2.2012 | 0.34968 | 40.257
1620 | 327905.0106 | 60.1472 | 2.2 | 0.34746 | 40.4295
1630 | 323645.4032 | 59.8821 | 2.1988 | 0.34526 | 40.5997
1640 | 319469.1268 | 59.6201 | 2.1976 | 0.34308 | 40.7676
1650 | 315373.4023 | 59.3613 | 2.1964 | 0.34091 | 40.9334
1660 | 311355.6008 | 59.1055 | 2.1953 | 0.33875 | 41.0971
1670 | 307413.2282 | 58.8527 | 2.1942 | 0.33662 | 41.2587
1680 | 303543.9115 | 58.6028 | 2.1931 | 0.3345 | 41.4182
1690 | 299745.388 | 58.3558 | 2.1921 | 0.3324 | 41.5758
1700 | 296015.4947 | 58.1116 | 2.191 | 0.33031 | 41.7314
1710 | 292352.1601 | 57.8702 | 2.19 | 0.32824 | 41.885
1720 | 288753.396 | 57.6316 | 2.189 | 0.32619 | 42.0368
1730 | 285217.291 | 57.3956 | 2.188 | 0.32415 | 42.1867
1740 | 281742.0046 | 57.1622 | 2.187 | 0.32213 | 42.3347
1750 | 278325.7614 | 56.9313 | 2.1861 | 0.32013 | 42.481
1760 | 274966.8464 | 56.703 | 2.1852 | 0.31814 | 42.6256
1770 | 271663.6007 | 56.4771 | 2.1843 | 0.31617 | 42.7684
1780 | 268414.4176 | 56.2537 | 2.1834 | 0.31422 | 42.9096
1790 | 265217.7385 | 56.0326 | 2.1825 | 0.31228 | 43.049
1800 | 262072.0505 | 55.8139 | 2.1817 | 0.31036 | 43.1869
1810 | 258975.8822 | 55.5974 | 2.1808 | 0.30845 | 43.3231
1820 | 255927.802 | 55.3831 | 2.18 | 0.30656 | 43.4578
1830 | 252926.4148 | 55.1711 | 2.1792 | 0.30469 | 43.5909
1840 | 249970.3599 | 54.9611 | 2.1784 | 0.30283 | 43.7225
1850 | 247058.3088 | 54.7533 | 2.1777 | 0.30099 | 43.8526
1860 | 244188.9633 | 54.5475 | 2.1769 | 0.29916 | 43.9812
1870 | 241361.0531 | 54.3437 | 2.1762 | 0.29734 | 44.1084
1880 | 238573.3349 | 54.1418 | 2.1755 | 0.29555 | 44.2342
1890 | 235824.5903 | 53.9419 | 2.1748 | 0.29376 | 44.3585
1900 | 233113.6243 | 53.7438 | 2.1741 | 0.29199 | 44.4815
1910 | 230439.2646 | 53.5476 | 2.1734 | 0.29023 | 44.6031
1920 | 227800.3603 | 53.3531 | 2.1727 | 0.28849 | 44.7234
1930 | 225195.7807 | 53.1604 | 2.1721 | 0.28676 | 44.8424
1940 | 222624.4153 | 52.9694 | 2.1715 | 0.28505 | 44.96
1950 | 220085.1731 | 52.7801 | 2.1709 | 0.28335 | 45.0764
1960 | 217576.9826 | 52.5923 | 2.1703 | 0.28166 | 45.1915
1970 | 215098.7921 | 52.4062 | 2.1697 | 0.27998 | 45.3053
1980 | 212649.5707 | 52.2216 | 2.1691 | 0.27832 | 45.4179
1990 | 210228.3092 | 52.0385 | 2.1685 | 0.27666 | 45.5293
2000 | 207834.0227 | 51.8568 | 2.168 | 0.27502 | 45.6395
2010 | 203210.5263 | 51.6737 | 2.1675 | 0.27334 | 45.7483
2020 | 197052.6316 | 51.4782 | 2.1671 | 0.27153 | 45.8553
2030 | 190894.7368 | 51.2706 | 2.1668 | 0.26962 | 45.9607
2040 | 184736.8421 | 51.0521 | 2.1666 | 0.26763 | 46.0646
2050 | 178578.9474 | 50.8234 | 2.1666 | 0.26555 | 46.1669
2060 | 172421.0526 | 50.5851 | 2.1666 | 0.2634 | 46.2677
2070 | 166263.1579 | 50.3378 | 2.1669 | 0.26118 | 46.3669
2080 | 160105.2632 | 50.0818 | 2.1672 | 0.25889 | 46.4645
2090 | 153947.3684 | 49.8176 | 2.1676 | 0.25654 | 46.5603
2100 | 147789.4737 | 49.5456 | 2.1682 | 0.25413 | 46.6544
2110 | 141631.5789 | 49.266 | 2.1689 | 0.25165 | 46.7468
2120 | 135473.6842 | 48.9793 | 2.1696 | 0.24913 | 46.8374
2130 | 129315.7895 | 48.6856 | 2.1705 | 0.24655 | 46.9261
2140 | 123157.8947 | 48.3854 | 2.1715 | 0.24392 | 47.013
2150 | 117000 | 48.0787 | 2.1726 | 0.24124 | 47.098
2160 | 110842.1053 | 47.7659 | 2.1738 | 0.23852 | 47.1811
2170 | 104684.2105 | 47.4472 | 2.175 | 0.23575 | 47.2622
2180 | 98526.3158 | 47.1228 | 2.1764 | 0.23295 | 47.3414
2190 | 92368.4211 | 46.7928 | 2.1779 | 0.2301 | 47.4187
2200 | 86210.5263 | 46.4575 | 2.1794 | 0.22721 | 47.494
2210 | 80052.6316 | 46.1169 | 2.1811 | 0.22429 | 47.5673
2220 | 73894.7368 | 45.7713 | 2.1828 | 0.22134 | 47.6386
2230 | 67736.8421 | 45.4207 | 2.1846 | 0.21835 | 47.708
2240 | 61578.9474 | 45.0654 | 2.1866 | 0.21533 | 47.7754
2250 | 55421.0526 | 44.702 | 2.1886 | 0.21226 | 47.841
2260 | 49263.1579 | 44.3232 | 2.1907 | 0.20908 | 47.9055
2270 | 43105.2632 | 43.9301 | 2.1931 | 0.20581 | 47.9688
2280 | 36947.3684 | 43.5239 | 2.1955 | 0.20245 | 48.0312
2290 | 30789.4737 | 43.1056 | 2.1981 | 0.19901 | 48.0925
2300 | 24631.5789 | 42.6758 | 2.2009 | 0.19551 | 48.1529
2310 | 18473.6842 | 42.2353 | 2.2038 | 0.19194 | 48.2121
2320 | 12315.7895 | 41.7845 | 2.2068 | 0.18831 | 48.2699
2330 | 6157.8947 | 41.3238 | 2.21 | 0.18463 | 48.3265
2340 | 0 | 40.854 | 2.2135 | 0.18089 | 48.3846
2350 | 0 | 40.3971 | 2.2176 | 0.17735 | 48.4509
2360 | 0 | 39.9708 | 2.2216 | 0.17405 | 48.5164
2370 | 0 | 39.5712 | 2.2256 | 0.17095 | 48.5805
2380 | 0 | 39.1951 | 2.2294 | 0.16802 | 48.6429
2390 | 0 | 38.84 | 2.2331 | 0.16525 | 48.7035
2400 | 0 | 38.5036 | 2.2366 | 0.16261 | 48.7622
2410 | 0 | 38.1839 | 2.2401 | 0.1601 | 48.8188
2420 | 0 | 37.8795 | 2.2434 | 0.1577 | 48.8733
2430 | 0 | 37.5892 | 2.2465 | 0.15539 | 48.9257
2440 | 0 | 37.312 | 2.2496 | 0.15318 | 48.9761
2450 | 0 | 37.0469 | 2.2525 | 0.15106 | 49.0244
2460 | 0 | 36.7931 | 2.2553 | 0.14901 | 49.0707
2470 | 0 | 36.5498 | 2.2579 | 0.14704 | 49.115
2480 | 0 | 36.3164 | 2.2605 | 0.14514 | 49.1575
2490 | 0 | 36.0923 | 2.2629 | 0.1433 | 49.1981
2500 | 0 | 35.8769 | 2.2652 | 0.14152 | 49.2371
2510 | 0 | 35.6698 | 2.2674 | 0.1398 | 49.2743
2520 | 0 | 35.4706 | 2.2696 | 0.13814 | 49.31
2530 | 0 | 35.2788 | 2.2716 | 0.13652 | 49.3443
2540 | 0 | 35.094 | 2.2735 | 0.13496 | 49.3771
2550 | 0 | 34.9159 | 2.2754 | 0.13345 | 49.4086
2560 | 0 | 34.7443 | 2.2772 | 0.13198 | 49.4389
2570 | 0 | 34.5787 | 2.2789 | 0.13055 | 49.4679
2580 | 0 | 34.4188 | 2.2806 | 0.12917 | 49.4959
2590 | 0 | 34.2645 | 2.2822 | 0.12782 | 49.5228
2600 | 0 | 34.1155 | 2.2837 | 0.12652 | 49.5487
2610 | 0 | 33.9714 | 2.2852 | 0.12525 | 49.5736
2620 | 0 | 33.8321 | 2.2866 | 0.12401 | 49.5977
2630 | 0 | 33.6973 | 2.2879 | 0.12281 | 49.6209
2640 | 0 | 33.5668 | 2.2892 | 0.12164 | 49.6434
2650 | 0 | 33.4405 | 2.2905 | 0.12051 | 49.6651
2660 | 0 | 33.3181 | 2.2917 | 0.1194 | 49.6861
2670 | 0 | 33.1994 | 2.2929 | 0.11832 | 49.7064
2680 | 0 | 33.0843 | 2.2941 | 0.11727 | 49.726
2690 | 0 | 32.9726 | 2.2952 | 0.11624 | 49.7451
2700 | 0 | 32.8641 | 2.2963 | 0.11524 | 49.7635
2710 | 0 | 32.7587 | 2.2973 | 0.11426 | 49.7815
2720 | 0 | 32.6563 | 2.2983 | 0.1133 | 49.7989
2730 | 0 | 32.5567 | 2.2993 | 0.11237 | 49.8158
2740 | 0 | 32.4598 | 2.3003 | 0.11146 | 49.8322
2750 | 0 | 32.3654 | 2.3012 | 0.11057 | 49.8482
2760 | 0 | 32.2735 | 2.3021 | 0.1097 | 49.8638
2770 | 0 | 32.1839 | 2.303 | 0.10884 | 49.8789
2780 | 0 | 32.0966 | 2.3038 | 0.10801 | 49.8937
2790 | 0 | 32.0115 | 2.3047 | 0.10719 | 49.908
2800 | 0 | 31.9283 | 2.3055 | 0.10639 | 49.9221
2810 | 0 | 31.8472 | 2.3063 | 0.1056 | 49.9358
2820 | 0 | 31.7679 | 2.3071 | 0.10484 | 49.9491
2830 | 0 | 31.6904 | 2.3078 | 0.10408 | 49.9622
2840 | 0 | 31.6147 | 2.3086 | 0.10334 | 49.9749
2850 | 0 | 31.5406 | 2.3093 | 0.10262 | 49.9874
2860 | 0 | 31.4681 | 2.31 | 0.1019 | 49.9996
2870 | 0 | 31.3971 | 2.3107 | 0.10121 | 50.0116
2880 | 0 | 31.3275 | 2.3113 | 0.10052 | 50.0233
2890 | 0 | 31.2594 | 2.312 | 0.099845 | 50.0347
2900 | 0 | 31.1926 | 2.3127 | 0.099182 | 50.0459
2910 | 0 | 31.1271 | 2.3133 | 0.098531 | 50.0569
2920 | 0 | 31.0629 | 2.3139 | 0.097891 | 50.0677
2930 | 0 | 30.9998 | 2.3145 | 0.097261 | 50.0783
2940 | 0 | 30.9379 | 2.3151 | 0.096642 | 50.0887
2950 | 0 | 30.8772 | 2.3157 | 0.096033 | 50.0989
2960 | 0 | 30.8174 | 2.3163 | 0.095433 | 50.1089
2970 | 0 | 30.7587 | 2.3169 | 0.094843 | 50.1188
2980 | 0 | 30.701 | 2.3174 | 0.094261 | 50.1285
2990 | 0 | 30.6443 | 2.318 | 0.093689 | 50.138
3000 | 0 | 30.5884 | 2.3185 | 0.093125 | 50.1474
3010 | 0 | 30.5335 | 2.319 | 0.092569 | 50.1566
3020 | 0 | 30.4794 | 2.3195 | 0.092022 | 50.1657
3030 | 0 | 30.4262 | 2.3201 | 0.091482 | 50.1746
3040 | 0 | 30.3737 | 2.3206 | 0.09095 | 50.1834
3050 | 0 | 30.322 | 2.3211 | 0.090425 | 50.1921
3060 | 0 | 30.2711 | 2.3216 | 0.089908 | 50.2006
3070 | 0 | 30.2209 | 2.322 | 0.089397 | 50.209
3080 | 0 | 30.1714 | 2.3225 | 0.088893 | 50.2173
3090 | 0 | 30.1226 | 2.323 | 0.088396 | 50.2255
3100 | 0 | 30.0744 | 2.3234 | 0.087906 | 50.2336
3110 | 0 | 30.0269 | 2.3239 | 0.087421 | 50.2416
3120 | 0 | 29.98 | 2.3244 | 0.086943 | 50.2494
3130 | 0 | 29.9337 | 2.3248 | 0.086471 | 50.2572
3140 | 0 | 29.888 | 2.3252 | 0.086004 | 50.2648
3150 | 0 | 29.8428 | 2.3257 | 0.085543 | 50.2724
3160 | 0 | 29.7982 | 2.3261 | 0.085088 | 50.2799
3170 | 0 | 29.7542 | 2.3265 | 0.084639 | 50.2873
3180 | 0 | 29.7106 | 2.3269 | 0.084194 | 50.2946
3190 | 0 | 29.6676 | 2.3273 | 0.083755 | 50.3018
3200 | 0 | 29.6251 | 2.3278 | 0.08332 | 50.309
3210 | 0 | 29.583 | 2.3282 | 0.082891 | 50.316
3220 | 0 | 29.5414 | 2.3286 | 0.082467 | 50.323
3230 | 0 | 29.5003 | 2.3289 | 0.082047 | 50.3299
3240 | 0 | 29.4596 | 2.3293 | 0.081632 | 50.3367
3250 | 0 | 29.4193 | 2.3297 | 0.081221 | 50.3435
3260 | 0 | 29.3795 | 2.3301 | 0.080815 | 50.3502
3270 | 0 | 29.3401 | 2.3305 | 0.080413 | 50.3568
3280 | 0 | 29.301 | 2.3309 | 0.080015 | 50.3633
3290 | 0 | 29.2624 | 2.3312 | 0.079621 | 50.3698
3300 | 0 | 29.2242 | 2.3316 | 0.079232 | 50.3762
3310 | 0 | 29.1863 | 2.332 | 0.078847 | 50.3826
3320 | 0 | 29.1488 | 2.3323 | 0.078465 | 50.3889
3330 | 0 | 29.1116 | 2.3327 | 0.078087 | 50.3951
3340 | 0 | 29.0749 | 2.333 | 0.077713 | 50.4013
3350 | 0 | 29.0384 | 2.3334 | 0.077343 | 50.4074
3360 | 0 | 29.0023 | 2.3337 | 0.076976 | 50.4135
3370 | 0 | 28.9665 | 2.3341 | 0.076613 | 50.4195
3380 | 0 | 28.9311 | 2.3344 | 0.076254 | 50.4255
3390 | 0 | 28.8959 | 2.3347 | 0.075897 | 50.4314
3400 | 0 | 28.8611 | 2.3351 | 0.075545 | 50.4372
3410 | 0 | 28.8266 | 2.3354 | 0.075195 | 50.443
3420 | 0 | 28.7924 | 2.3357 | 0.074849 | 50.4488
3430 | 0 | 28.7584 | 2.336 | 0.074506 | 50.4545
3440 | 0 | 28.7248 | 2.3364 | 0.074166 | 50.4602
3450 | 0 | 28.6914 | 2.3367 | 0.073829 | 50.4658
3460 | 0 | 28.6583 | 2.337 | 0.073495 | 50.4713
3470 | 0 | 28.6255 | 2.3373 | 0.073164 | 50.4769
3480 | 0 | 28.593 | 2.3376 | 0.072837 | 50.4823
3490 | 0 | 28.5607 | 2.3379 | 0.072512 | 50.4878
3500 | 0 | 28.5287 | 2.3382 | 0.072189 | 50.4931
3510 | 0 | 28.497 | 2.3385 | 0.07187 | 50.4985
3520 | 0 | 28.4654 | 2.3388 | 0.071554 | 50.5038
3530 | 0 | 28.4342 | 2.3391 | 0.07124 | 50.5091
3540 | 0 | 28.4032 | 2.3394 | 0.070928 | 50.5143
3550 | 0 | 28.3724 | 2.3397 | 0.07062 | 50.5195
3560 | 0 | 28.3418 | 2.34 | 0.070314 | 50.5246
3570 | 0 | 28.3115 | 2.3403 | 0.070011 | 50.5297
3580 | 0 | 28.2815 | 2.3406 | 0.06971 | 50.5348
3590 | 0 | 28.2516 | 2.3409 | 0.069411 | 50.5398
3600 | 0 | 28.222 | 2.3412 | 0.069115 | 50.5448

## B Cabinet in Switchgear
s | kW | kW | C | C | C | kW/m2 | kW/m2 | kW/m2 | C | C | kW/m2 | kW/m2
CFAST Time | HRR CFAST Initial | HRR CFAST | Temp Cable A CFAST | Temp Cable B CFAST | Temp Cable C CFAST | Flux Cable A CFAST | Flux Cable B CFAST | Flux Cable C CFAST | Temp Cabinet A CFAST | Temp Cabinet B CFAST | Flux Cabinet A CFAST | Flux Cabinet B CFAST
0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
10 | 644.4444 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0.018124 | -0.33499 | 0.0067645 | 20.0027 | 20.0001 | 0.0033688 | 0.0033691
20 | 1288.8889 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0.035285 | -0.33499 | 0.013078 | 20.0107 | 20.0002 | 0.0067181 | 0.0067185
30 | 1933.3333 | 0 | 20.0001 | 20.0001 | 20 | 0.052226 | -0.33499 | 0.019269 | 20.0235 | 20.0005 | 0.010066 | 0.010067
40 | 2577.7778 | 0 | 20.0007 | 20.0004 | 20.0003 | 0.069063 | -0.33499 | 0.025394 | 20.0413 | 20.0009 | 0.013416 | 0.013416
50 | 3222.2222 | 0 | 20.0026 | 20.0015 | 20.001 | 0.085845 | -0.33499 | 0.031475 | 20.0638 | 20.0014 | 0.016766 | 0.016767
60 | 3866.6667 | 0 | 20.0071 | 20.0041 | 20.0026 | 0.1026 | -0.335 | 0.037525 | 20.0911 | 20.0021 | 0.020121 | 0.020121
70 | 4511.1111 | 0 | 20.0153 | 20.0088 | 20.0057 | 0.11934 | -0.33501 | 0.043552 | 20.1229 | 20.0028 | 0.023475 | 0.023476
80 | 6186.6667 | 0 | 20.0285 | 20.0164 | 20.0106 | 0.16284 | -0.33504 | 0.059128 | 20.1627 | 20.0037 | 0.032166 | 0.032166
90 | 8120 | 0 | 20.048 | 20.0276 | 20.0177 | 0.21313 | -0.33508 | 0.077021 | 20.217 | 20.005 | 0.042197 | 0.042198
100 | 10053.3333 | 0 | 20.0749 | 20.0429 | 20.0276 | 0.26359 | -0.33513 | 0.094872 | 20.2858 | 20.0067 | 0.052233 | 0.052234
110 | 11986.6667 | 0 | 20.1106 | 20.0633 | 20.0407 | 0.31427 | -0.3352 | 0.1127 | 20.3684 | 20.0086 | 0.062272 | 0.062273
120 | 13920 | 0 | 20.1574 | 20.09 | 20.0578 | 0.36517 | -0.3353 | 0.13053 | 20.4647 | 20.011 | 0.072313 | 0.072315
130 | 15853.3333 | 0 | 20.2183 | 20.1247 | 20.08 | 0.41631 | -0.33543 | 0.14836 | 20.5744 | 20.0137 | 0.082354 | 0.082357
140 | 17786.6667 | 0 | 20.2963 | 20.169 | 20.1083 | 0.4677 | -0.3356 | 0.1662 | 20.6972 | 20.0167 | 0.092396 | 0.092398
150 | 20493.3333 | 0 | 20.3944 | 20.2246 | 20.1438 | 0.54005 | -0.33581 | 0.19119 | 20.8345 | 20.0201 | 0.10643 | 0.10644
160 | 23715.5556 | 0 | 20.5154 | 20.2931 | 20.1875 | 0.62683 | -0.33605 | 0.22099 | 20.9941 | 20.0243 | 0.12314 | 0.12314
170 | 26937.7778 | 0 | 20.6621 | 20.376 | 20.2403 | 0.71433 | -0.33637 | 0.25086 | 21.1759 | 20.029 | 0.13985 | 0.13985
180 | 30160 | 0 | 20.8372 | 20.4747 | 20.3031 | 0.80255 | -0.33675 | 0.2808 | 21.3792 | 20.0343 | 0.15656 | 0.15656
190 | 33382.2222 | 0 | 21.044 | 20.5911 | 20.3771 | 0.89148 | -0.33721 | 0.31083 | 21.6036 | 20.0402 | 0.17327 | 0.17328
200 | 36604.4444 | 0 | 21.2863 | 20.7273 | 20.4635 | 0.98114 | -0.33776 | 0.34095 | 21.8484 | 20.0467 | 0.18998 | 0.18999
210 | 39826.6667 | 0 | 21.5684 | 20.8855 | 20.5638 | 1.0715 | -0.33839 | 0.37115 | 22.1133 | 20.0538 | 0.2067 | 0.2067
220 | 43564.445 | 0 | 21.8941 | 21.0678 | 20.6793 | 1.1772 | -0.33914 | 0.40629 | 22.3983 | 20.0616 | 0.22607 | 0.22608
230 | 48075.5575 | 0 | 22.2671 | 21.2762 | 20.8111 | 1.3061 | -0.34003 | 0.44885 | 22.711 | 20.0703 | 0.24944 | 0.24945
240 | 52586.67 | 0 | 22.6908 | 21.5125 | 20.9603 | 1.4363 | -0.34104 | 0.4916 | 23.0516 | 20.0798 | 0.27281 | 0.27281
250 | 57097.7825 | 0 | 23.1686 | 21.7784 | 21.1282 | 1.5679 | -0.34208 | 0.53451 | 23.4201 | 20.0891 | 0.29615 | 0.29616
260 | 61608.895 | 0 | 23.7042 | 22.076 | 21.3157 | 1.7009 | -0.34332 | 0.57759 | 23.8149 | 20.0987 | 0.31946 | 0.31947
270 | 66120.0075 | 0 | 24.302 | 22.4075 | 21.5244 | 1.8353 | -0.34483 | 0.62087 | 24.2358 | 20.11 | 0.34276 | 0.34277
280 | 70631.12 | 0 | 24.9666 | 22.7753 | 21.7557 | 1.9711 | -0.34641 | 0.66435 | 24.6819 | 20.1226 | 0.36607 | 0.36608
290 | 75400.0097 | 0 | 25.7026 | 23.1818 | 22.011 | 2.1161 | -0.34816 | 0.71051 | 25.1523 | 20.1364 | 0.39071 | 0.39072
300 | 81200.0083 | 0 | 26.5141 | 23.6291 | 22.2916 | 2.2946 | -0.35004 | 0.76691 | 25.6535 | 20.1513 | 0.42067 | 0.42068
310 | 87000.0069 | 0 | 27.4052 | 24.1193 | 22.5986 | 2.4755 | -0.35218 | 0.82363 | 26.1877 | 20.1675 | 0.45062 | 0.45063
320 | 92800.0056 | 0 | 28.3795 | 24.6542 | 22.9333 | 2.6586 | -0.35454 | 0.88067 | 26.7536 | 20.1849 | 0.48058 | 0.48059
330 | 98600.0042 | 0 | 29.4412 | 25.2358 | 23.2969 | 2.844 | -0.35713 | 0.93802 | 27.3501 | 20.2034 | 0.51053 | 0.51054
340 | 104400.0028 | 0 | 30.595 | 25.8666 | 23.6906 | 3.0319 | -0.35995 | 0.99568 | 27.9763 | 20.223 | 0.54049 | 0.5405
350 | 110200.0014 | 0 | 31.8462 | 26.5491 | 24.1161 | 3.222 | -0.36304 | 1.0537 | 28.631 | 20.2438 | 0.57044 | 0.57045
360 | 116000 | 0 | 33.1996 | 27.2859 | 24.5749 | 3.4145 | -0.36639 | 1.112 | 29.3134 | 20.2657 | 0.60039 | 0.60041
370 | 123088.8889 | 0 | 34.6601 | 28.0791 | 25.0681 | 3.653 | -0.37016 | 1.1836 | 30.0275 | 20.289 | 0.63697 | 0.63699
380 | 130177.7778 | 0 | 36.2321 | 28.931 | 25.5972 | 3.8951 | -0.37413 | 1.2557 | 30.7776 | 20.3139 | 0.67355 | 0.67357
390 | 137266.6667 | 0 | 37.9197 | 29.8434 | 26.1632 | 4.1408 | -0.37842 | 1.3283 | 31.5619 | 20.3402 | 0.71013 | 0.71015
400 | 144355.5556 | 0 | 39.7273 | 30.8185 | 26.7673 | 4.3901 | -0.38306 | 1.4013 | 32.3792 | 20.3681 | 0.74671 | 0.74674
410 | 151444.4444 | 0 | 41.6601 | 31.8587 | 27.4108 | 4.6431 | -0.38807 | 1.4748 | 33.2281 | 20.3974 | 0.78329 | 0.78331
420 | 158533.3333 | 0 | 43.7236 | 32.9666 | 28.0954 | 4.8999 | -0.39345 | 1.5488 | 34.1075 | 20.4281 | 0.81986 | 0.81989
430 | 165622.2222 | 0 | 45.9236 | 34.1449 | 28.8225 | 5.1604 | -0.39925 | 1.6232 | 35.016 | 20.4603 | 0.85644 | 0.85646
440 | 173742.2222 | 0 | 48.2653 | 35.396 | 29.5935 | 5.4634 | -0.40519 | 1.709 | 35.9554 | 20.4941 | 0.8983 | 0.89833
450 | 182120 | 0 | 50.7538 | 36.7221 | 30.4096 | 5.7813 | -0.41187 | 1.7982 | 36.9321 | 20.5298 | 0.94149 | 0.94152
460 | 190497.7778 | 0 | 53.3935 | 38.1252 | 31.2719 | 6.1047 | -0.41903 | 1.888 | 37.9438 | 20.5673 | 0.98468 | 0.98471
470 | 198875.5556 | 0 | 56.1894 | 39.6075 | 32.1816 | 6.4336 | -0.42672 | 1.9785 | 38.9891 | 20.6067 | 1.0279 | 1.0279
480 | 207253.3333 | 0 | 59.147 | 41.1714 | 33.1402 | 6.7681 | -0.43495 | 2.0697 | 40.0665 | 20.6478 | 1.0711 | 1.0711
490 | 215631.1111 | 9800 | 62.2725 | 42.8197 | 34.149 | 7.1289 | -0.444 | 2.3528 | 41.2008 | 20.6945 | 1.1472 | 1.1472
500 | 224008.8889 | 19600 | 65.5722 | 44.555 | 35.2096 | 7.4958 | -0.45349 | 2.6614 | 42.4139 | 20.7494 | 1.2234 | 1.2234
510 | 233160 | 29400 | 69.0524 | 46.3807 | 36.3244 | 7.9013 | -0.46295 | 2.9763 | 43.7031 | 20.8116 | 1.3035 | 1.3036
520 | 242826.6667 | 39200 | 72.719 | 48.3017 | 37.4992 | 8.3365 | -0.47372 | 3.2949 | 45.0758 | 20.8807 | 1.3863 | 1.3864
530 | 252493.3333 | 49000 | 76.5784 | 50.3262 | 38.745 | 8.7798 | -0.48584 | 3.6113 | 46.5254 | 20.9518 | 1.4692 | 1.4693
540 | 262160 | 58800 | 80.6371 | 52.4644 | 40.0768 | 9.2308 | -0.49891 | 3.9254 | 48.0484 | 21.0102 | 1.552 | 1.5521
550 | 271826.6667 | 68600 | 84.9032 | 54.7282 | 41.5116 | 9.6902 | -0.51202 | 4.2372 | 49.6457 | 21.07 | 1.6349 | 1.635
560 | 281493.3333 | 78400 | 89.3848 | 57.1292 | 43.0664 | 10.1583 | -0.52653 | 4.5467 | 51.3121 | 21.1336 | 1.7178 | 1.7179
570 | 291160 | 88200 | 94.0907 | 59.679 | 44.7573 | 10.6353 | -0.54226 | 4.8538 | 53.0435 | 21.2013 | 1.8008 | 1.8009
580 | 301342.2222 | 98000 | 99.029 | 62.388 | 46.5987 | 11.5322 | -0.55934 | 5.164 | 54.8378 | 21.2732 | 1.8864 | 1.8865
590 | 312297.7778 | 107800 | 104.2078 | 65.2659 | 48.6034 | 12.8811 | -0.57837 | 5.4801 | 56.6987 | 21.3496 | 1.976 | 1.9761
600 | 323253.3333 | 117600 | 109.6352 | 68.3209 | 50.7819 | 14.3315 | -0.59865 | 5.7934 | 58.6253 | 21.4305 | 2.0657 | 2.0659
610 | 334208.8889 | 127400 | 115.3269 | 71.5603 | 53.1432 | 15.8903 | -0.62076 | 6.1037 | 60.6133 | 21.5161 | 2.1555 | 2.1556
620 | 345164.4444 | 137200 | 121.3181 | 74.9911 | 55.6947 | 17.5651 | -0.64486 | 6.4109 | 62.6592 | 21.6064 | 2.2453 | 2.2455
630 | 356120 | 147000 | 127.6636 | 78.6197 | 58.4424 | 18.2149 | -0.67113 | 6.7147 | 64.7596 | 21.7015 | 2.3352 | 2.3354
640 | 367075.5556 | 158933.3333 | 134.4328 | 82.4522 | 61.3914 | 18.3846 | -0.69936 | 7.0599 | 66.9159 | 21.802 | 2.4323 | 2.4325
650 | 378288.8889 | 170866.6667 | 141.7003 | 86.4932 | 64.5452 | 18.5579 | -0.73055 | 7.404 | 69.1315 | 21.9077 | 2.5308 | 2.531
660 | 390533.3333 | 182800 | 149.5233 | 90.7425 | 67.9065 | 18.7447 | -0.76453 | 7.7556 | 71.4087 | 22.0191 | 2.6347 | 2.6349
670 | 402777.7778 | 194733.3333 | 157.9192 | 95.1947 | 71.4775 | 18.9317 | -0.80151 | 8.1024 | 73.7463 | 22.1363 | 2.7387 | 2.739
680 | 415022.2222 | 206666.6667 | 166.8684 | 99.8458 | 75.2607 | 19.1187 | -0.84165 | 8.4441 | 76.1402 | 22.2595 | 2.8428 | 2.8431
690 | 427266.6667 | 218600 | 176.3273 | 104.6971 | 79.2588 | 19.3058 | -0.88518 | 8.7806 | 78.5865 | 22.3886 | 2.947 | 2.9474
700 | 439511.1111 | 230533.3333 | 186.2409 | 109.7566 | 83.4741 | 19.4931 | -0.93235 | 9.1116 | 81.0813 | 22.524 | 3.0514 | 3.0517
710 | 451755.5556 | 242466.6667 | 196.5503 | 115.0367 | 87.9084 | 19.6804 | -0.98355 | 9.4719 | 83.6207 | 22.6655 | 3.1559 | 3.1563
720 | 464000 | 254400 | 207.1969 | 120.5514 | 92.5624 | 19.8679 | -1.0392 | 9.8634 | 86.2012 | 22.8134 | 3.2605 | 3.2609
730 | 464000 | 266333.3333 | 218.1244 | 126.3149 | 97.4361 | 19.8956 | -1.0999 | 10.2034 | 88.7654 | 22.9665 | 3.303 | 3.3035
740 | 464000 | 278266.6667 | 229.2801 | 132.34 | 102.5289 | 19.9235 | -1.1661 | 10.5414 | 91.2749 | 23.1238 | 3.3456 | 3.3461
750 | 464000 | 290200 | 240.6142 | 138.6374 | 107.8404 | 19.9514 | -1.2384 | 10.8773 | 93.7289 | 23.2853 | 3.3883 | 3.3888
760 | 464000 | 302133.3333 | 252.0776 | 145.2144 | 113.37 | 19.9795 | -1.3175 | 11.2112 | 96.1287 | 23.451 | 3.4311 | 3.4317
770 | 464000 | 314066.6667 | 263.6204 | 152.0743 | 119.1158 | 20.0077 | -1.4041 | 11.5431 | 98.4754 | 23.6209 | 3.474 | 3.4746
780 | 464000 | 326000 | 275.193 | 159.2174 | 125.0749 | 20.036 | -1.5003 | 11.8732 | 100.7702 | 23.795 | 3.517 | 3.5176
790 | 464000 | 348066.6667 | 286.7471 | 166.6416 | 131.2429 | 20.0857 | -1.5979 | 12.5628 | 103.0407 | 23.9745 | 3.5938 | 3.5945
800 | 464000 | 370133.3333 | 298.237 | 174.3437 | 137.6149 | 20.1355 | -1.7108 | 13.2526 | 105.3129 | 24.1601 | 3.6709 | 3.6716
810 | 464000 | 392200 | 309.6198 | 182.3218 | 144.1867 | 20.1855 | -1.834 | 13.9426 | 107.584 | 24.3518 | 3.7483 | 3.749
820 | 464000 | 414266.6667 | 320.8557 | 190.5834 | 150.9598 | 20.2221 | -1.9686 | 14.6323 | 109.8531 | 24.5498 | 3.8259 | 3.8266
830 | 464000 | 436333.3333 | 331.9088 | 199.1502 | 157.9442 | 20.1949 | -2.1157 | 15.3218 | 112.1196 | 24.7543 | 3.9038 | 3.9046
840 | 464000 | 458400 | 342.746 | 208.0541 | 165.1559 | 20.1639 | -2.2769 | 16.0109 | 114.3826 | 24.9655 | 3.9819 | 3.9827
850 | 464000 | 480466.6667 | 353.3366 | 217.3291 | 172.6129 | 20.1292 | -2.448 | 16.7007 | 116.6393 | 25.1832 | 4.0603 | 4.0611
860 | 464000 | 502533.3333 | 363.6508 | 226.9933 | 180.3329 | 20.0907 | -2.6427 | 17.3938 | 118.8932 | 25.4074 | 4.1387 | 4.1396
870 | 464000 | 524600 | 373.6586 | 237.0366 | 188.3318 | 20.0484 | -2.8575 | 18.0906 | 121.1406 | 25.6384 | 4.2172 | 4.2181
880 | 464000 | 546666.6667 | 383.3311 | 247.4249 | 196.623 | 20.7688 | -3.0942 | 24.4869 | 123.3719 | 25.8757 | 4.2821 | 4.283
890 | 464000 | 568733.3333 | 392.6405 | 258.1096 | 205.2182 | 20.7851 | -3.354 | 24.8737 | 125.5665 | 26.1192 | 4.3401 | 4.341
900 | 464000 | 590800 | 401.5651 | 269.0394 | 214.159 | 20.7993 | -3.6378 | 25.1436 | 127.7216 | 26.3684 | 4.396 | 4.3969
910 | 464000 | 612866.6667 | 410.0957 | 280.1724 | 223.5655 | 20.8115 | -3.9463 | 25.4053 | 129.8349 | 26.6235 | 4.4496 | 4.4506
920 | 464000 | 634933.3333 | 418.2284 | 291.4703 | 233.5655 | 20.8215 | -4.2802 | 25.6588 | 131.9043 | 26.8841 | 4.501 | 4.502
930 | 464000 | 657000 | 425.957 | 302.8921 | 244.2245 | 20.8295 | -4.6401 | 25.9041 | 133.9278 | 27.1503 | 4.55 | 4.551
940 | 464000 | 686933.3333 | 433.2722 | 314.3934 | 255.544 | 20.8468 | -5.0423 | 26.2615 | 135.9215 | 27.4228 | 4.6208 | 4.6218
950 | 464000 | 716866.6667 | 440.1634 | 325.9282 | 267.4826 | 20.8622 | -5.4561 | 26.6071 | 137.9017 | 27.7018 | 4.6886 | 4.6896
960 | 464000 | 746800 | 446.6201 | 337.4512 | 279.976 | 20.8757 | -5.896 | 26.9408 | 139.8619 | 27.9874 | 4.7534 | 4.7544
970 | 464000 | 776733.3333 | 452.6331 | 348.9193 | 292.9514 | 20.8873 | -6.3613 | 27.2625 | 141.798 | 28.2796 | 4.8151 | 4.8161
980 | 464000 | 806666.6667 | 458.1956 | 360.2926 | 306.3353 | 20.8971 | -6.851 | 27.5722 | 143.7058 | 28.5783 | 4.8736 | 4.8746
990 | 464000 | 836600 | 463.3031 | 371.5346 | 320.0567 | 20.905 | -7.3638 | 27.8697 | 145.5815 | 28.8835 | 4.9289 | 4.9299
1000 | 464000 | 866533.3333 | 467.9538 | 382.6106 | 334.0477 | 20.911 | -7.8983 | 28.1551 | 147.4214 | 29.1949 | 4.9808 | 4.9818
1010 | 464000 | 896466.6667 | 472.1483 | 393.4882 | 348.2426 | 20.9152 | -8.4527 | 28.4283 | 149.2223 | 29.5127 | 5.0294 | 5.0304
1020 | 464000 | 926400 | 475.8898 | 404.136 | 362.5784 | 20.9175 | -9.0248 | 28.6892 | 150.981 | 29.8366 | 5.0747 | 5.0757
1030 | 464000 | 956333.3333 | 479.1837 | 414.524 | 376.9938 | 20.9179 | -9.6123 | 28.9379 | 152.6945 | 30.1665 | 5.1165 | 5.1175
1040 | 464000 | 986266.6667 | 482.0383 | 424.6235 | 391.4291 | 20.9165 | -10.2124 | 29.1745 | 154.3604 | 30.5025 | 5.1549 | 5.1559
1050 | 464000 | 1016200 | 484.4637 | 434.407 | 405.8257 | 20.9133 | -10.8221 | 29.3992 | 155.9761 | 30.8443 | 5.1898 | 5.1908
1060 | 464000 | 1046133.3333 | 486.4727 | 443.8482 | 420.1263 | 20.9084 | -11.4381 | 29.6117 | 157.5395 | 31.192 | 5.2213 | 5.2223
1070 | 464000 | 1076066.6667 | 488.0799 | 452.9224 | 434.2745 | 20.9017 | -12.0568 | 29.8121 | 159.0487 | 31.5452 | 5.2493 | 5.2503
1080 | 464000 | 1106000 | 489.3021 | 461.6062 | 448.2146 | 20.8933 | -12.7041 | 30.0005 | 160.502 | 31.9041 | 5.2739 | 5.2748
1090 | 464000 | 1108400 | 490.1575 | 469.8781 | 461.892 | 20.8508 | -13.3165 | 29.8317 | 161.8438 | 32.2657 | 5.2305 | 5.2314
1100 | 464000 | 1110800 | 490.6665 | 477.7183 | 475.2527 | 20.8069 | -13.9197 | 29.6674 | 163.0385 | 32.628 | 5.1868 | 5.1877
1110 | 464000 | 1113200 | 490.8502 | 485.1081 | 488.2424 | 20.7615 | -14.5096 | 29.5072 | 164.0952 | 32.9905 | 5.1429 | 5.1438
1120 | 464000 | 1115600 | 490.7305 | 492.0275 | 500.8013 | 20.715 | -15.082 | 29.3511 | 165.0231 | 33.3525 | 5.0988 | 5.0997
1130 | 464000 | 1118000 | 490.3294 | 498.4546 | 512.8632 | 20.6674 | -15.6324 | 29.1988 | 165.831 | 33.7138 | 5.0547 | 5.0556
1140 | 464000 | 1120400 | 489.6691 | 504.3667 | 524.3582 | 20.619 | -16.1562 | 29.0504 | 166.5273 | 34.0737 | 5.0106 | 5.0115
1150 | 464000 | 1122800 | 488.7719 | 509.7433 | 535.2168 | 20.5698 | -16.6486 | 28.9058 | 167.1202 | 34.4319 | 4.9666 | 4.9675
1160 | 464000 | 1125200 | 487.6604 | 514.5668 | 545.3735 | 20.5201 | -17.1052 | 28.7648 | 167.6172 | 34.7881 | 4.9228 | 4.9236
1170 | 464000 | 1127600 | 486.3574 | 518.8243 | 554.7684 | 20.4699 | -17.5217 | 28.6273 | 168.0254 | 35.142 | 4.8792 | 4.88
1180 | 464000 | 1130000 | 484.8856 | 522.5077 | 563.3486 | 20.4193 | -17.8946 | 28.4933 | 168.3518 | 35.4932 | 4.8358 | 4.8366
1190 | 464000 | 1132400 | 483.2675 | 525.614 | 571.0692 | 20.3685 | -18.2208 | 28.3626 | 168.6026 | 35.8415 | 4.7928 | 4.7936
1200 | 464000 | 1134800 | 481.5255 | 528.1452 | 577.8935 | 20.3175 | -18.4979 | 28.2351 | 168.784 | 36.1866 | 4.7502 | 4.7509
1210 | 457555.5556 | 1137200 | 479.681 | 530.1085 | 583.7941 | 20.2087 | -18.7183 | 28.1009 | 168.8756 | 36.5275 | 4.6756 | 4.6763
1220 | 451111.1111 | 1139600 | 477.7551 | 531.5156 | 588.752 | 20.101 | -18.8954 | 27.971 | 168.8624 | 36.8634 | 4.6017 | 4.6024
1230 | 444666.6667 | 1142000 | 475.7674 | 532.3831 | 592.7584 | 19.9948 | -19.0214 | 27.8453 | 168.7536 | 37.1939 | 4.5285 | 4.5291
1240 | 438222.2222 | 1145000 | 473.7357 | 532.7313 | 595.8134 | 19.8905 | -19.0972 | 27.73 | 168.558 | 37.5187 | 4.4569 | 4.4576
1250 | 431777.7778 | 1148000 | 471.6749 | 532.5839 | 597.9269 | 19.7877 | -19.1241 | 27.6183 | 168.2834 | 37.8376 | 4.3861 | 4.3867
1260 | 425333.3333 | 1151000 | 469.598 | 531.9681 | 599.1184 | 19.6865 | -19.1044 | 27.5103 | 167.9366 | 38.1505 | 4.3159 | 4.3166
1270 | 418888.8889 | 1154000 | 467.516 | 530.9141 | 599.4166 | 19.587 | -19.0408 | 27.4057 | 167.5236 | 38.457 | 4.2465 | 4.2471
1280 | 412444.4444 | 1157000 | 465.4388 | 529.4547 | 598.8599 | 19.4891 | -18.9365 | 27.3045 | 167.0501 | 38.7572 | 4.1778 | 4.1784
1290 | 406000 | 1160000 | 463.3755 | 527.6256 | 597.4949 | 19.3928 | -18.7951 | 27.2065 | 166.5214 | 39.0508 | 4.1098 | 4.1104
1300 | 399555.5556 | 1163000 | 461.3338 | 525.4639 | 595.3763 | 19.2983 | -18.6205 | 27.1116 | 165.9422 | 39.3378 | 4.0426 | 4.0432
1310 | 393111.1111 | 1166000 | 459.3211 | 523.0083 | 592.5656 | 19.2056 | -18.417 | 27.0198 | 165.3171 | 39.6182 | 3.9761 | 3.9766
1320 | 386666.6667 | 1169000 | 457.3436 | 520.2984 | 589.1303 | 19.1145 | -18.1887 | 26.9308 | 164.6502 | 39.8918 | 3.9103 | 3.9108
1330 | 380222.2222 | 1172000 | 455.4068 | 517.3739 | 585.1424 | 19.0252 | -17.94 | 26.8447 | 163.9451 | 40.1588 | 3.8453 | 3.8458
1340 | 373777.7778 | 1175000 | 453.5155 | 514.2742 | 580.6774 | 18.9376 | -17.6752 | 26.7612 | 163.2054 | 40.419 | 3.781 | 3.7815
1350 | 367333.3333 | 1178000 | 451.6736 | 511.0383 | 575.8131 | 18.8517 | -17.3982 | 26.6804 | 162.4343 | 40.6724 | 3.7174 | 3.7179
1360 | 360888.8889 | 1181000 | 449.8845 | 507.7036 | 570.6282 | 18.7675 | -17.1131 | 26.6022 | 161.6345 | 40.9192 | 3.6545 | 3.655
1370 | 354444.4444 | 1184000 | 448.1506 | 504.3063 | 565.2007 | 18.685 | -16.8233 | 26.5263 | 160.8088 | 41.1593 | 3.5924 | 3.5929
1380 | 348000 | 1187000 | 446.474 | 500.8804 | 559.6073 | 18.6042 | -16.5323 | 26.4528 | 159.9597 | 41.3928 | 3.531 | 3.5314
1390 | 341555.5556 | 1177800 | 444.8559 | 497.4578 | 553.9217 | 18.5145 | -16.2589 | 26.2716 | 159.079 | 41.6185 | 3.4567 | 3.4571
1400 | 335111.1111 | 1168600 | 443.2971 | 494.0679 | 548.2141 | 18.426 | -15.9737 | 26.0959 | 158.1588 | 41.8363 | 3.3839 | 3.3843
1410 | 328666.6667 | 1159400 | 441.7978 | 490.7373 | 542.5495 | 18.3386 | -15.6951 | 25.9255 | 157.2043 | 42.0457 | 3.3125 | 3.3129
1420 | 322222.2222 | 1150200 | 440.3576 | 487.4887 | 536.9856 | 18.2525 | -15.4251 | 25.76 | 156.2192 | 42.2466 | 3.2424 | 3.2429
1430 | 315777.7778 | 1141000 | 438.9753 | 484.3403 | 531.5714 | 18.1676 | -15.1651 | 25.5994 | 155.2066 | 42.4389 | 3.1737 | 3.1741
1440 | 309333.3333 | 1131800 | 437.649 | 481.3065 | 526.3476 | 18.0839 | -14.9164 | 25.4433 | 154.1696 | 42.6226 | 3.1062 | 3.1066
1450 | 302888.8889 | 1122600 | 436.3767 | 478.3984 | 521.348 | 18.0015 | -14.6797 | 25.2915 | 153.1107 | 42.7977 | 3.0399 | 3.0403
1460 | 296444.4444 | 1113400 | 435.1559 | 475.6247 | 516.6001 | 17.9203 | -14.4556 | 25.1439 | 152.0324 | 42.964 | 2.9748 | 2.9752
1470 | 290000 | 1104200 | 433.9838 | 472.9915 | 512.1256 | 17.8404 | -14.2442 | 25.0002 | 150.9369 | 43.1217 | 2.9108 | 2.9112
1480 | 283555.5556 | 1095000 | 432.8577 | 470.503 | 507.9407 | 17.7617 | -14.0458 | 24.8602 | 149.8261 | 43.2708 | 2.8479 | 2.8483
1490 | 277111.1111 | 1085800 | 431.7746 | 468.1616 | 504.0567 | 17.6843 | -13.8602 | 24.7238 | 148.7017 | 43.4113 | 2.786 | 2.7864
1500 | 270666.6667 | 1076600 | 430.7318 | 465.968 | 500.4801 | 17.608 | -13.6873 | 24.5907 | 147.5654 | 43.5434 | 2.7251 | 2.7255
1510 | 264222.2222 | 1067400 | 429.7261 | 463.9213 | 497.2134 | 17.533 | -13.5268 | 24.4609 | 146.4186 | 43.6672 | 2.6652 | 2.6656
1520 | 257777.7778 | 1058200 | 428.7548 | 462.0194 | 494.2548 | 17.459 | -13.3784 | 24.3342 | 145.2625 | 43.7826 | 2.6062 | 2.6066
1530 | 251333.3333 | 1049000 | 427.815 | 460.2589 | 491.5992 | 17.3863 | -13.2305 | 24.2105 | 144.0986 | 43.8899 | 2.5481 | 2.5484
1540 | 244888.8889 | 1024266.6667 | 426.9039 | 458.6355 | 489.2385 | 17.3021 | -13.1144 | 23.9591 | 142.9197 | 43.9874 | 2.4783 | 2.4787
1550 | 238444.4444 | 999533.3333 | 426.0188 | 457.1437 | 487.1618 | 17.218 | -12.9994 | 23.7121 | 141.7137 | 44.0748 | 2.4099 | 2.4103
1560 | 232000 | 974800 | 425.1572 | 455.7773 | 485.3556 | 17.134 | -12.8945 | 23.4692 | 140.4857 | 44.1518 | 2.3427 | 2.3431
1570 | 225555.5556 | 950066.6667 | 424.3163 | 454.528 | 483.802 | 17.0503 | -12.7989 | 23.23 | 139.2377 | 44.2177 | 2.2767 | 2.277
1580 | 219111.1111 | 925333.3333 | 423.4933 | 453.3852 | 482.4783 | 16.967 | -12.712 | 22.9939 | 137.9715 | 44.2717 | 2.2118 | 2.2121
1590 | 212666.6667 | 900600 | 422.685 | 452.3367 | 481.3584 | 16.884 | -12.6328 | 22.7604 | 136.6887 | 44.312 | 2.148 | 2.1483
1600 | 206222.2222 | 875866.6667 | 421.8884 | 451.3693 | 480.4144 | 16.8014 | -12.5605 | 22.5291 | 135.3908 | 44.3371 | 2.0853 | 2.0857
1610 | 199777.7778 | 851133.3333 | 421.1005 | 450.47 | 479.6181 | 16.7194 | -12.4939 | 22.2994 | 134.0793 | 44.3475 | 2.0238 | 2.0241
1620 | 193333.3333 | 826400 | 420.3184 | 449.626 | 478.9419 | 16.6379 | -12.4322 | 22.0711 | 132.7555 | 44.3452 | 1.9633 | 1.9636
1630 | 186888.8889 | 801666.6667 | 419.5398 | 448.825 | 478.3589 | 16.557 | -12.3745 | 21.8439 | 131.4205 | 44.3325 | 1.9037 | 1.9041
1640 | 180444.4444 | 776933.3333 | 418.7621 | 448.0553 | 477.8437 | 16.4766 | -12.3198 | 21.6174 | 130.0757 | 44.3115 | 1.8452 | 1.8455
1650 | 174000 | 752200 | 417.9832 | 447.3061 | 477.3722 | 16.3967 | -12.2637 | 21.3915 | 128.7221 | 44.2851 | 1.7876 | 1.7879
1660 | 167555.5556 | 727466.6667 | 417.2014 | 446.5673 | 476.9222 | 16.3175 | -12.2135 | 21.1656 | 127.3658 | 44.2595 | 1.731 | 1.7313
1670 | 161111.1111 | 702733.3333 | 416.4149 | 445.8297 | 476.4728 | 16.2388 | -12.1633 | 20.9399 | 126.0011 | 44.2278 | 1.6752 | 1.6755
1680 | 154666.6667 | 678000 | 415.6223 | 445.0848 | 476.0052 | 16.1601 | -12.1131 | 20.7144 | 124.6262 | 44.1822 | 1.6199 | 1.6201
1690 | 148222.2222 | 678000 | 414.8226 | 444.3251 | 475.5023 | 16.1016 | -12.0626 | 20.7004 | 123.2627 | 44.1314 | 1.5822 | 1.5825
1700 | 141777.7778 | 678000 | 414.0149 | 443.5439 | 474.9487 | 16.0447 | -12.0141 | 20.688 | 121.9153 | 44.0811 | 1.5447 | 1.545
1710 | 135333.3333 | 678000 | 413.1984 | 442.7356 | 474.3317 | 15.9891 | -11.9616 | 20.6769 | 120.5857 | 44.0289 | 1.5073 | 1.5076
1720 | 128888.8889 | 678000 | 412.3729 | 441.8974 | 473.6441 | 15.9347 | -11.9075 | 20.6672 | 119.2729 | 43.9733 | 1.47 | 1.4703
1730 | 122444.4444 | 678000 | 411.5389 | 441.0305 | 472.8857 | 15.8812 | -11.8483 | 20.6587 | 117.9781 | 43.9134 | 1.4327 | 1.433
1740 | 116000 | 678000 | 410.6975 | 440.1387 | 472.0622 | 15.8288 | -11.7938 | 20.6513 | 116.6959 | 43.8498 | 1.3955 | 1.3958
1750 | 109555.5556 | 678000 | 409.8499 | 439.2276 | 471.1824 | 15.7773 | -11.7348 | 20.6449 | 115.4258 | 43.7828 | 1.3585 | 1.3587
1760 | 103111.1111 | 678000 | 408.9979 | 438.3034 | 470.2568 | 15.7267 | -11.6749 | 20.6392 | 114.1679 | 43.7127 | 1.3215 | 1.3218
1770 | 96666.6667 | 678000 | 408.143 | 437.3728 | 469.2964 | 15.6768 | -11.6145 | 20.6344 | 112.9212 | 43.6396 | 1.2847 | 1.2849
1780 | 90222.2222 | 678000 | 407.2869 | 436.442 | 468.3123 | 15.6277 | -11.5539 | 20.6302 | 111.685 | 43.5637 | 1.2479 | 1.2482
1790 | 83777.7778 | 678000 | 406.4311 | 435.5169 | 467.3151 | 15.5792 | -11.4935 | 20.6266 | 110.4583 | 43.485 | 1.2113 | 1.2116
1800 | 77333.3333 | 678000 | 405.5772 | 434.603 | 466.3149 | 15.5314 | -11.4338 | 20.6235 | 109.2404 | 43.4039 | 1.1749 | 1.1751
1810 | 70888.8889 | 678000 | 404.7265 | 433.7054 | 465.321 | 15.484 | -11.3751 | 20.621 | 108.0306 | 43.3204 | 1.1385 | 1.1388
1820 | 64444.4444 | 678000 | 403.8805 | 432.8284 | 464.342 | 15.4372 | -11.3177 | 20.6189 | 106.8281 | 43.2347 | 1.1023 | 1.1025
1830 | 58000 | 678000 | 403.0402 | 431.9762 | 463.3858 | 15.3908 | -11.2618 | 20.6172 | 105.6323 | 43.147 | 1.0661 | 1.0664
1840 | 51555.5556 | 678000 | 402.2069 | 431.1522 | 462.4593 | 15.3449 | -11.2078 | 20.6159 | 104.4426 | 43.0573 | 1.0302 | 1.0304
1850 | 45111.1111 | 678000 | 401.3816 | 430.3592 | 461.5687 | 15.2993 | -11.1557 | 20.615 | 103.2585 | 42.9658 | 0.9943 | 0.99455
1860 | 38666.6667 | 678000 | 400.5651 | 429.5998 | 460.7194 | 15.2541 | -11.1058 | 20.6144 | 102.0793 | 42.8726 | 0.95857 | 0.95881
1870 | 32222.2222 | 678000 | 399.7582 | 428.8759 | 459.9158 | 15.2092 | -11.0582 | 20.614 | 100.9045 | 42.7779 | 0.92295 | 0.92319
1880 | 25777.7778 | 678000 | 398.9615 | 428.1889 | 459.1617 | 15.1645 | -11.013 | 20.6139 | 99.7336 | 42.6817 | 0.88748 | 0.88771
1890 | 19333.3333 | 678000 | 398.1755 | 427.5401 | 458.4602 | 15.1201 | -10.9702 | 20.614 | 98.5663 | 42.5842 | 0.85214 | 0.85238
1900 | 12888.8889 | 678000 | 397.4007 | 426.9299 | 457.8134 | 15.0759 | -10.93 | 20.6142 | 97.4021 | 42.4854 | 0.81697 | 0.8172
1910 | 6444.4444 | 678000 | 396.6374 | 426.3588 | 457.2229 | 15.0319 | -10.8922 | 20.6144 | 96.2406 | 42.3855 | 0.78198 | 0.78221
1920 | 0 | 678000 | 395.8857 | 425.8267 | 456.6897 | 14.9881 | -10.8555 | 20.6141 | 95.0818 | 42.2844 | 0.74738 | 0.7476
1930 | 0 | 678000 | 395.1457 | 425.3331 | 456.214 | 14.9798 | -10.8245 | 20.618 | 93.9534 | 42.1854 | 0.74549 | 0.74572
1940 | 0 | 678000 | 394.4175 | 424.8775 | 455.7956 | 14.9723 | -10.7942 | 20.6225 | 92.8734 | 42.0895 | 0.74362 | 0.74384
1950 | 0 | 678000 | 393.7012 | 424.4589 | 455.4338 | 14.9655 | -10.7663 | 20.6275 | 91.8401 | 41.9957 | 0.74172 | 0.74194
1960 | 0 | 678000 | 392.9974 | 424.0765 | 455.1273 | 14.9593 | -10.7407 | 20.633 | 90.8511 | 41.9034 | 0.73981 | 0.74003
1970 | 0 | 678000 | 392.3075 | 423.7295 | 454.8749 | 14.9536 | -10.7174 | 20.6389 | 89.9039 | 41.8126 | 0.73788 | 0.73809
1980 | 0 | 678000 | 391.6338 | 423.4172 | 454.6747 | 14.9485 | -10.6963 | 20.6453 | 88.9965 | 41.7233 | 0.73592 | 0.73614
1990 | 0 | 678000 | 390.9785 | 423.1389 | 454.5246 | 14.9437 | -10.6774 | 20.652 | 88.1267 | 41.6354 | 0.73395 | 0.73416
2000 | 0 | 678000 | 390.3439 | 422.8939 | 454.4227 | 14.9395 | -10.6605 | 20.659 | 87.2925 | 41.549 | 0.73196 | 0.73216
2010 | 0 | 678000 | 389.7323 | 422.6812 | 454.3663 | 14.9356 | -10.6457 | 20.6664 | 86.4922 | 41.4639 | 0.72995 | 0.73015
2020 | 0 | 678000 | 389.1454 | 422.4998 | 454.3529 | 14.932 | -10.6329 | 20.674 | 85.7241 | 41.3803 | 0.72792 | 0.72813
2030 | 0 | 678000 | 388.5849 | 422.3485 | 454.3799 | 14.9288 | -10.622 | 20.6818 | 84.9865 | 41.2981 | 0.72589 | 0.72609
2040 | 0 | 678000 | 388.0522 | 422.2262 | 454.4443 | 14.9259 | -10.6129 | 20.6899 | 84.2779 | 41.2173 | 0.72384 | 0.72403
2050 | 0 | 678000 | 387.5481 | 422.1315 | 454.5433 | 14.9232 | -10.6056 | 20.6981 | 83.5969 | 41.1379 | 0.72178 | 0.72197
2060 | 0 | 678000 | 387.0736 | 422.0629 | 454.6739 | 14.9208 | -10.6 | 20.7065 | 82.9421 | 41.0599 | 0.71971 | 0.7199
2070 | 0 | 678000 | 386.6289 | 422.0191 | 454.8332 | 14.9187 | -10.596 | 20.715 | 82.3122 | 40.9833 | 0.71763 | 0.71783
2080 | 0 | 678000 | 386.2145 | 421.9984 | 455.0182 | 14.9167 | -10.5934 | 20.7237 | 81.7062 | 40.9081 | 0.71555 | 0.71574
2090 | 0 | 678000 | 385.8302 | 421.9992 | 455.2259 | 14.9149 | -10.5923 | 20.7325 | 81.1227 | 40.8343 | 0.71347 | 0.71365
2100 | 0 | 678000 | 385.4758 | 422.0201 | 455.4536 | 14.9134 | -10.5925 | 20.7414 | 80.5608 | 40.7619 | 0.71138 | 0.71156
2110 | 0 | 678000 | 385.1511 | 422.0595 | 455.6984 | 14.912 | -10.5939 | 20.7504 | 80.0194 | 40.6908 | 0.70929 | 0.70947
2120 | 0 | 678000 | 384.8553 | 422.1156 | 455.9576 | 14.9107 | -10.5963 | 20.7594 | 79.4976 | 40.6209 | 0.7072 | 0.70738
2130 | 0 | 678000 | 384.5878 | 422.187 | 456.2286 | 14.9096 | -10.5999 | 20.7685 | 78.9944 | 40.5519 | 0.70511 | 0.70529
2140 | 0 | 678000 | 384.3479 | 422.2722 | 456.5089 | 14.9086 | -10.6043 | 20.7775 | 78.5091 | 40.4836 | 0.70304 | 0.70322
2150 | 0 | 678000 | 384.1344 | 422.3696 | 456.7963 | 14.9077 | -10.6095 | 20.7865 | 78.0408 | 40.4156 | 0.70098 | 0.70116
2160 | 0 | 678000 | 383.9464 | 422.4778 | 457.0884 | 14.9069 | -10.6155 | 20.7955 | 77.5888 | 40.3481 | 0.69895 | 0.69912
2170 | 0 | 678000 | 383.7827 | 422.5954 | 457.3832 | 14.9063 | -10.6222 | 20.8044 | 77.1523 | 40.2817 | 0.69694 | 0.69711
2180 | 0 | 678000 | 383.6422 | 422.721 | 457.6788 | 14.9057 | -10.6294 | 20.8132 | 76.7307 | 40.2165 | 0.69496 | 0.69513
2190 | 0 | 678000 | 383.5237 | 422.8533 | 457.9734 | 14.9053 | -10.6371 | 20.822 | 76.3235 | 40.1527 | 0.693 | 0.69317
2200 | 0 | 678000 | 383.4258 | 422.9911 | 458.2654 | 14.9049 | -10.6453 | 20.8307 | 75.9299 | 40.0905 | 0.69107 | 0.69123
2210 | 0 | 678000 | 383.3472 | 423.1332 | 458.5533 | 14.9046 | -10.6537 | 20.8394 | 75.5494 | 40.0297 | 0.68916 | 0.68933
2220 | 0 | 678000 | 383.2868 | 423.2785 | 458.8358 | 14.9044 | -10.6624 | 20.848 | 75.1815 | 39.9704 | 0.68728 | 0.68744
2230 | 0 | 678000 | 383.2431 | 423.426 | 459.1116 | 14.9042 | -10.6713 | 20.8565 | 74.8257 | 39.9125 | 0.68542 | 0.68558
2240 | 0 | 678000 | 383.2148 | 423.5748 | 459.3799 | 14.9041 | -10.6804 | 20.8649 | 74.4815 | 39.8561 | 0.68358 | 0.68374
2250 | 0 | 678000 | 383.2008 | 423.724 | 459.6397 | 14.9041 | -10.6895 | 20.8733 | 74.1484 | 39.8011 | 0.68177 | 0.68192
2260 | 0 | 678000 | 383.1996 | 423.8726 | 459.8902 | 14.9041 | -10.6986 | 20.8816 | 73.826 | 39.7475 | 0.67998 | 0.68013
2270 | 0 | 678000 | 383.2102 | 424.0202 | 460.1309 | 14.9042 | -10.7078 | 20.8898 | 73.5139 | 39.6954 | 0.6782 | 0.67835
2280 | 0 | 678000 | 383.2313 | 424.1659 | 460.3613 | 14.9043 | -10.7168 | 20.898 | 73.2116 | 39.6445 | 0.67645 | 0.6766
2290 | 0 | 678000 | 383.2617 | 424.3091 | 460.581 | 14.9045 | -10.7257 | 20.9061 | 72.9188 | 39.595 | 0.67472 | 0.67486
2300 | 0 | 678000 | 383.3004 | 424.4495 | 460.7898 | 14.9047 | -10.7345 | 20.9141 | 72.635 | 39.5468 | 0.673 | 0.67315
2310 | 0 | 678000 | 383.3463 | 424.5864 | 460.9875 | 14.9049 | -10.7432 | 20.922 | 72.3601 | 39.5 | 0.67131 | 0.67145
2320 | 0 | 678000 | 383.3984 | 424.7196 | 461.1742 | 14.9052 | -10.7516 | 20.9299 | 72.0935 | 39.4543 | 0.66963 | 0.66977
2330 | 0 | 678000 | 383.4557 | 424.8487 | 461.3499 | 14.9055 | -10.7598 | 20.9377 | 71.835 | 39.4099 | 0.66797 | 0.66811
2340 | 0 | 678000 | 383.5175 | 424.9735 | 461.5148 | 14.9058 | -10.7677 | 20.9454 | 71.5843 | 39.3667 | 0.66632 | 0.66646
2350 | 0 | 678000 | 383.5827 | 425.0937 | 461.669 | 14.9062 | -10.7754 | 20.953 | 71.341 | 39.3247 | 0.66469 | 0.66483
2360 | 0 | 678000 | 383.6507 | 425.2092 | 461.813 | 14.9066 | -10.7827 | 20.9606 | 71.1049 | 39.2839 | 0.66308 | 0.66322
2370 | 0 | 678000 | 383.7207 | 425.3199 | 461.9469 | 14.9069 | -10.7899 | 20.9681 | 70.8758 | 39.2442 | 0.66148 | 0.66162
2380 | 0 | 678000 | 383.792 | 425.4257 | 462.0714 | 14.9074 | -10.7967 | 20.9755 | 70.6533 | 39.2056 | 0.6599 | 0.66003
2390 | 0 | 678000 | 383.8641 | 425.5266 | 462.1868 | 14.9078 | -10.8032 | 20.9828 | 70.4372 | 39.1681 | 0.65833 | 0.65846
2400 | 0 | 678000 | 383.9364 | 425.6227 | 462.2935 | 14.9082 | -10.8094 | 20.9901 | 70.2272 | 39.1316 | 0.65678 | 0.65691
2410 | 0 | 678000 | 384.0083 | 425.714 | 462.3923 | 14.9087 | -10.8153 | 20.9973 | 70.0232 | 39.0962 | 0.65524 | 0.65537
2420 | 0 | 678000 | 384.0795 | 425.8005 | 462.4834 | 14.9092 | -10.8209 | 21.0044 | 69.8249 | 39.0618 | 0.65371 | 0.65384
2430 | 0 | 678000 | 384.1495 | 425.8825 | 462.5677 | 14.9097 | -10.8263 | 21.0114 | 69.6322 | 39.0284 | 0.6522 | 0.65232
2440 | 0 | 678000 | 384.2179 | 425.96 | 462.6455 | 14.9102 | -10.8313 | 21.0184 | 69.4447 | 38.996 | 0.65069 | 0.65082
2450 | 0 | 678000 | 384.2846 | 426.0332 | 462.7175 | 14.9107 | -10.8361 | 21.0253 | 69.2623 | 38.9645 | 0.6492 | 0.64933
2460 | 0 | 678000 | 384.3491 | 426.1023 | 462.7843 | 14.9112 | -10.8406 | 21.0322 | 69.0848 | 38.9339 | 0.64773 | 0.64785
2470 | 0 | 678000 | 384.4113 | 426.1675 | 462.8464 | 14.9117 | -10.8449 | 21.0389 | 68.9121 | 38.9042 | 0.64626 | 0.64638
2480 | 0 | 678000 | 384.471 | 426.2289 | 462.9044 | 14.9123 | -10.8489 | 21.0456 | 68.744 | 38.8754 | 0.64481 | 0.64492
2490 | 0 | 678000 | 384.528 | 426.2869 | 462.9587 | 14.9128 | -10.8527 | 21.0523 | 68.5802 | 38.8475 | 0.64336 | 0.64348
2500 | 0 | 678000 | 384.5823 | 426.3415 | 463.01 | 14.9133 | -10.8563 | 21.0589 | 68.4207 | 38.8204 | 0.64193 | 0.64204
2510 | 0 | 678000 | 384.6337 | 426.3931 | 463.0587 | 14.9139 | -10.8596 | 21.0654 | 68.2653 | 38.7941 | 0.64051 | 0.64062
2520 | 0 | 678000 | 384.6823 | 426.4419 | 463.1054 | 14.9144 | -10.8628 | 21.0718 | 68.1138 | 38.7686 | 0.63909 | 0.6392
2530 | 0 | 678000 | 384.7279 | 426.4881 | 463.1503 | 14.915 | -10.8658 | 21.0782 | 67.9661 | 38.7439 | 0.63769 | 0.6378
2540 | 0 | 678000 | 384.7706 | 426.532 | 463.1941 | 14.9156 | -10.8687 | 21.0845 | 67.8222 | 38.72 | 0.6363 | 0.63641
2550 | 0 | 678000 | 384.8104 | 426.5736 | 463.2369 | 14.9161 | -10.8714 | 21.0907 | 67.6817 | 38.6968 | 0.63491 | 0.63502
2560 | 0 | 678000 | 384.8473 | 426.6134 | 463.2793 | 14.9167 | -10.874 | 21.0969 | 67.5447 | 38.6743 | 0.63354 | 0.63365
2570 | 0 | 678000 | 384.8814 | 426.6514 | 463.3215 | 14.9173 | -10.8764 | 21.103 | 67.4109 | 38.6525 | 0.63217 | 0.63228
2580 | 0 | 678000 | 384.9129 | 426.6879 | 463.3638 | 14.9179 | -10.8788 | 21.1091 | 67.2804 | 38.6314 | 0.63082 | 0.63092
2590 | 0 | 678000 | 384.9416 | 426.7231 | 463.4065 | 14.9184 | -10.8811 | 21.1151 | 67.1529 | 38.6109 | 0.62947 | 0.62957
2600 | 0 | 678000 | 384.9679 | 426.7571 | 463.4497 | 14.919 | -10.8832 | 21.121 | 67.0283 | 38.5912 | 0.62813 | 0.62823
2610 | 0 | 678000 | 384.9917 | 426.7902 | 463.4938 | 14.9196 | -10.8854 | 21.1269 | 66.9067 | 38.572 | 0.6268 | 0.6269
2620 | 0 | 678000 | 385.0132 | 426.8225 | 463.5389 | 14.9202 | -10.8874 | 21.1327 | 66.7878 | 38.5535 | 0.62548 | 0.62558
2630 | 0 | 678000 | 385.0325 | 426.8541 | 463.585 | 14.9208 | -10.8894 | 21.1385 | 66.6715 | 38.5355 | 0.62416 | 0.62426
2640 | 0 | 678000 | 385.0497 | 426.8852 | 463.6324 | 14.9213 | -10.8914 | 21.1442 | 66.5579 | 38.5182 | 0.62286 | 0.62295
2650 | 0 | 678000 | 385.065 | 426.916 | 463.681 | 14.9219 | -10.8933 | 21.1498 | 66.4467 | 38.5014 | 0.62156 | 0.62165
2660 | 0 | 678000 | 385.0785 | 426.9464 | 463.731 | 14.9225 | -10.8952 | 21.1554 | 66.3379 | 38.4852 | 0.62027 | 0.62036
2670 | 0 | 678000 | 385.0903 | 426.9768 | 463.7824 | 14.9231 | -10.8971 | 21.161 | 66.2315 | 38.4696 | 0.61898 | 0.61907
2680 | 0 | 678000 | 385.1006 | 427.007 | 463.8352 | 14.9237 | -10.899 | 21.1665 | 66.1273 | 38.4544 | 0.6177 | 0.6178
2690 | 0 | 678000 | 385.1096 | 427.0373 | 463.8893 | 14.9243 | -10.9009 | 21.1719 | 66.0253 | 38.4398 | 0.61643 | 0.61652
2700 | 0 | 678000 | 385.1172 | 427.0677 | 463.9449 | 14.9248 | -10.9028 | 21.1773 | 65.9253 | 38.4257 | 0.61517 | 0.61526
2710 | 0 | 678000 | 385.1237 | 427.0983 | 464.0017 | 14.9254 | -10.9047 | 21.1826 | 65.8274 | 38.4121 | 0.61391 | 0.614
2720 | 0 | 678000 | 385.1291 | 427.1291 | 464.0598 | 14.926 | -10.9066 | 21.1879 | 65.7315 | 38.399 | 0.61266 | 0.61275
2730 | 0 | 678000 | 385.1337 | 427.1601 | 464.1191 | 14.9266 | -10.9085 | 21.1931 | 65.6374 | 38.3863 | 0.61142 | 0.61151
2740 | 0 | 678000 | 385.1374 | 427.1915 | 464.1795 | 14.9272 | -10.9105 | 21.1983 | 65.5452 | 38.3741 | 0.61018 | 0.61027
2750 | 0 | 678000 | 385.1405 | 427.2232 | 464.2409 | 14.9277 | -10.9124 | 21.2034 | 65.4548 | 38.3623 | 0.60895 | 0.60904
2760 | 0 | 678000 | 385.143 | 427.2552 | 464.3032 | 14.9283 | -10.9144 | 21.2085 | 65.3661 | 38.351 | 0.60773 | 0.60781
2770 | 0 | 678000 | 385.145 | 427.2876 | 464.3664 | 14.9289 | -10.9164 | 21.2135 | 65.279 | 38.34 | 0.60651 | 0.60659
2780 | 0 | 678000 | 385.1467 | 427.3203 | 464.4302 | 14.9295 | -10.9184 | 21.2185 | 65.1935 | 38.3295 | 0.6053 | 0.60538
2790 | 0 | 678000 | 385.148 | 427.3534 | 464.4947 | 14.93 | -10.9204 | 21.2234 | 65.1096 | 38.3194 | 0.60409 | 0.60417
2800 | 0 | 678000 | 385.1491 | 427.3868 | 464.5596 | 14.9306 | -10.9225 | 21.2283 | 65.0272 | 38.3097 | 0.60289 | 0.60297
2810 | 0 | 678000 | 385.1501 | 427.4206 | 464.6249 | 14.9312 | -10.9246 | 21.2331 | 64.9463 | 38.3003 | 0.6017 | 0.60177
2820 | 0 | 678000 | 385.151 | 427.4546 | 464.6905 | 14.9317 | -10.9267 | 21.2379 | 64.8668 | 38.2914 | 0.60051 | 0.60058
2830 | 0 | 678000 | 385.1519 | 427.489 | 464.7562 | 14.9323 | -10.9288 | 21.2426 | 64.7886 | 38.2828 | 0.59933 | 0.5994
2840 | 0 | 678000 | 385.1528 | 427.5237 | 464.8219 | 14.9329 | -10.931 | 21.2473 | 64.7118 | 38.2745 | 0.59815 | 0.59822
2850 | 0 | 678000 | 385.1538 | 427.5586 | 464.8875 | 14.9334 | -10.9332 | 21.252 | 64.6362 | 38.2666 | 0.59698 | 0.59705
2860 | 0 | 678000 | 385.155 | 427.5937 | 464.953 | 14.934 | -10.9353 | 21.2566 | 64.5619 | 38.259 | 0.59581 | 0.59588
2870 | 0 | 678000 | 385.1563 | 427.629 | 465.0182 | 14.9346 | -10.9375 | 21.2611 | 64.4887 | 38.2517 | 0.59465 | 0.59472
2880 | 0 | 678000 | 385.1578 | 427.6645 | 465.0831 | 14.9351 | -10.9397 | 21.2656 | 64.4168 | 38.2448 | 0.59349 | 0.59356
2890 | 0 | 678000 | 385.1595 | 427.7001 | 465.1475 | 14.9357 | -10.9419 | 21.2701 | 64.346 | 38.2381 | 0.59234 | 0.59241
2900 | 0 | 678000 | 385.1616 | 427.7357 | 465.2114 | 14.9362 | -10.9442 | 21.2746 | 64.2762 | 38.2318 | 0.59119 | 0.59126
2910 | 0 | 678000 | 385.1639 | 427.7715 | 465.2747 | 14.9368 | -10.9464 | 21.2789 | 64.2076 | 38.2258 | 0.59005 | 0.59012
2920 | 0 | 678000 | 385.1665 | 427.8072 | 465.3373 | 14.9373 | -10.9486 | 21.2833 | 64.1399 | 38.22 | 0.58892 | 0.58898
2930 | 0 | 678000 | 385.1694 | 427.8429 | 465.3992 | 14.9379 | -10.9509 | 21.2876 | 64.0733 | 38.2145 | 0.58779 | 0.58785
2940 | 0 | 678000 | 385.1726 | 427.8786 | 465.4603 | 14.9384 | -10.9531 | 21.2919 | 64.0076 | 38.2093 | 0.58666 | 0.58672
2950 | 0 | 678000 | 385.1761 | 427.9142 | 465.5206 | 14.939 | -10.9553 | 21.2961 | 63.9429 | 38.2044 | 0.58554 | 0.5856
2960 | 0 | 678000 | 385.18 | 427.9497 | 465.5801 | 14.9395 | -10.9575 | 21.3003 | 63.8791 | 38.1997 | 0.58442 | 0.58448
2970 | 0 | 678000 | 385.1841 | 427.985 | 465.6387 | 14.94 | -10.9598 | 21.3045 | 63.8162 | 38.1952 | 0.58331 | 0.58337
2980 | 0 | 678000 | 385.1886 | 428.0202 | 465.6964 | 14.9406 | -10.962 | 21.3086 | 63.7541 | 38.191 | 0.5822 | 0.58226
2990 | 0 | 678000 | 385.1935 | 428.0551 | 465.7531 | 14.9411 | -10.9642 | 21.3126 | 63.6929 | 38.1871 | 0.5811 | 0.58116
3000 | 0 | 678000 | 385.1986 | 428.0899 | 465.8089 | 14.9416 | -10.9664 | 21.3167 | 63.6325 | 38.1834 | 0.58 | 0.58006
3010 | 0 | 678000 | 385.204 | 428.1244 | 465.8638 | 14.9422 | -10.9685 | 21.3207 | 63.5728 | 38.1799 | 0.57891 | 0.57896
3020 | 0 | 678000 | 385.2097 | 428.1586 | 465.9177 | 14.9427 | -10.9707 | 21.3247 | 63.5139 | 38.1766 | 0.57782 | 0.57787
3030 | 0 | 678000 | 385.2156 | 428.1926 | 465.9706 | 14.9432 | -10.9728 | 21.3286 | 63.4558 | 38.1735 | 0.57673 | 0.57679
3040 | 0 | 678000 | 385.2218 | 428.2263 | 466.0227 | 14.9437 | -10.9749 | 21.3325 | 63.3984 | 38.1707 | 0.57565 | 0.5757
3050 | 0 | 678000 | 385.2283 | 428.2596 | 466.0738 | 14.9443 | -10.9771 | 21.3363 | 63.3417 | 38.168 | 0.57458 | 0.57463
3060 | 0 | 678000 | 385.235 | 428.2926 | 466.1239 | 14.9448 | -10.9791 | 21.3402 | 63.2857 | 38.1656 | 0.57351 | 0.57355
3070 | 0 | 678000 | 385.2419 | 428.3253 | 466.1732 | 14.9453 | -10.9812 | 21.3439 | 63.2303 | 38.1633 | 0.57244 | 0.57249
3080 | 0 | 678000 | 385.249 | 428.3576 | 466.2217 | 14.9458 | -10.9832 | 21.3477 | 63.1756 | 38.1613 | 0.57138 | 0.57142
3090 | 0 | 678000 | 385.2563 | 428.3895 | 466.2692 | 14.9463 | -10.9853 | 21.3514 | 63.1215 | 38.1594 | 0.57032 | 0.57036
3100 | 0 | 678000 | 385.2637 | 428.4211 | 466.316 | 14.9468 | -10.9873 | 21.3551 | 63.0681 | 38.1577 | 0.56926 | 0.56931
3110 | 0 | 678000 | 385.2713 | 428.4523 | 466.362 | 14.9473 | -10.9892 | 21.3588 | 63.0152 | 38.1562 | 0.56821 | 0.56825
3120 | 0 | 678000 | 385.2791 | 428.4832 | 466.4072 | 14.9478 | -10.9912 | 21.3624 | 63.16 | 64.8309 | 0.71447 | 0.71451
3130 | 0 | 678000 | 385.2869 | 428.5136 | 466.4516 | 14.9483 | -10.9931 | 21.366 | 63.3997 | 64.8353 | 0.71551 | 0.71557
3140 | 0 | 678000 | 385.2948 | 428.5437 | 466.4954 | 14.9488 | -10.995 | 21.3695 | 63.635 | 64.8397 | 0.71655 | 0.7166
3150 | 0 | 678000 | 385.3029 | 428.5734 | 466.5385 | 14.9493 | -10.9969 | 21.373 | 63.866 | 64.8442 | 0.71757 | 0.71763
3160 | 0 | 678000 | 385.311 | 428.6028 | 466.5809 | 14.9498 | -10.9988 | 21.3765 | 64.0928 | 64.8486 | 0.71858 | 0.71865
3170 | 0 | 678000 | 385.3191 | 428.6317 | 466.6228 | 14.9503 | -11.0006 | 21.38 | 64.3157 | 64.8531 | 0.71958 | 0.71965
3180 | 0 | 678000 | 385.3274 | 428.6603 | 466.664 | 14.9508 | -11.0024 | 21.3834 | 64.5348 | 64.8577 | 0.72056 | 0.72064
3190 | 0 | 678000 | 385.3356 | 428.6886 | 466.7048 | 14.9513 | -11.0042 | 21.3868 | 64.7504 | 64.8622 | 0.72154 | 0.72162
3200 | 0 | 678000 | 385.3439 | 428.7164 | 466.745 | 14.9518 | -11.006 | 21.3902 | 64.9626 | 64.8668 | 0.7225 | 0.72258
3210 | 0 | 678000 | 385.3521 | 428.744 | 466.7847 | 14.9523 | -11.0077 | 21.3935 | 65.1717 | 64.8714 | 0.72345 | 0.72354
3220 | 0 | 678000 | 385.3604 | 428.7712 | 466.824 | 14.9528 | -11.0095 | 21.3969 | 65.3774 | 64.8761 | 0.72439 | 0.72448
3230 | 0 | 678000 | 385.3687 | 428.798 | 466.8628 | 14.9533 | -11.0112 | 21.4001 | 65.5796 | 64.8807 | 0.72533 | 0.72542
3240 | 0 | 678000 | 385.3769 | 428.8245 | 466.9012 | 14.9537 | -11.0128 | 21.4034 | 65.7784 | 64.8854 | 0.72625 | 0.72634
3250 | 0 | 678000 | 385.3851 | 428.8507 | 466.9393 | 14.9542 | -11.0145 | 21.4066 | 65.9736 | 64.8901 | 0.72716 | 0.72725
3260 | 0 | 678000 | 385.3933 | 428.8766 | 466.977 | 14.9547 | -11.0162 | 21.4098 | 66.1653 | 64.8948 | 0.72806 | 0.72816
3270 | 0 | 678000 | 385.4015 | 428.9022 | 467.0143 | 14.9552 | -11.0178 | 21.413 | 66.3535 | 64.8995 | 0.72895 | 0.72905
3280 | 0 | 678000 | 385.4095 | 428.9275 | 467.0513 | 14.9556 | -11.0194 | 21.4161 | 66.5383 | 64.9043 | 0.72983 | 0.72993
3290 | 0 | 678000 | 385.4176 | 428.9525 | 467.088 | 14.9561 | -11.021 | 21.4192 | 66.7196 | 64.9091 | 0.7307 | 0.73081
3300 | 0 | 678000 | 385.4256 | 428.9773 | 467.1245 | 14.9566 | -11.0225 | 21.4223 | 66.8975 | 64.9139 | 0.73156 | 0.73167
3310 | 0 | 678000 | 385.4335 | 429.0017 | 467.1606 | 14.957 | -11.0241 | 21.4254 | 67.0721 | 64.9187 | 0.73242 | 0.73253
3320 | 0 | 678000 | 385.4414 | 429.0259 | 467.1965 | 14.9575 | -11.0256 | 21.4284 | 67.2433 | 64.9235 | 0.73326 | 0.73338
3330 | 0 | 678000 | 385.4492 | 429.0499 | 467.2322 | 14.958 | -11.0271 | 21.4314 | 67.4112 | 64.9283 | 0.7341 | 0.73422
3340 | 0 | 678000 | 385.4569 | 429.0736 | 467.2676 | 14.9584 | -11.0286 | 21.4344 | 67.5759 | 64.9332 | 0.73493 | 0.73505
3350 | 0 | 678000 | 385.4645 | 429.0971 | 467.3027 | 14.9589 | -11.0301 | 21.4374 | 67.7375 | 64.938 | 0.73575 | 0.73587
3360 | 0 | 678000 | 385.4721 | 429.1204 | 467.3377 | 14.9593 | -11.0316 | 21.4403 | 67.8959 | 64.9429 | 0.73656 | 0.73668
3370 | 0 | 678000 | 385.4796 | 429.1434 | 467.3724 | 14.9598 | -11.0331 | 21.4432 | 68.0512 | 64.9478 | 0.73736 | 0.73749
3380 | 0 | 678000 | 385.487 | 429.1662 | 467.4069 | 14.9602 | -11.0345 | 21.4461 | 68.2035 | 64.9527 | 0.73816 | 0.73829
3390 | 0 | 678000 | 385.4944 | 429.1888 | 467.4412 | 14.9607 | -11.0359 | 21.449 | 68.3529 | 64.9576 | 0.73895 | 0.73908
3400 | 0 | 678000 | 385.5017 | 429.2112 | 467.4753 | 14.9611 | -11.0374 | 21.4518 | 68.4993 | 64.9626 | 0.73973 | 0.73987
3410 | 0 | 678000 | 385.5089 | 429.2335 | 467.5092 | 14.9616 | -11.0388 | 21.4546 | 68.6429 | 64.9675 | 0.7405 | 0.74064
3420 | 0 | 678000 | 385.516 | 429.2555 | 467.5428 | 14.962 | -11.0402 | 21.4574 | 68.7837 | 64.9724 | 0.74127 | 0.74141
3430 | 0 | 678000 | 385.5231 | 429.2774 | 467.5763 | 14.9625 | -11.0416 | 21.4601 | 68.9217 | 64.9774 | 0.74203 | 0.74217
3440 | 0 | 678000 | 385.5301 | 429.299 | 467.6096 | 14.9629 | -11.0429 | 21.4629 | 69.057 | 64.9823 | 0.74278 | 0.74293
3450 | 0 | 678000 | 385.537 | 429.3206 | 467.6426 | 14.9634 | -11.0443 | 21.4656 | 69.1897 | 64.9873 | 0.74353 | 0.74368
3460 | 0 | 678000 | 385.5439 | 429.3419 | 467.6755 | 14.9638 | -11.0456 | 21.4683 | 69.3199 | 64.9923 | 0.74427 | 0.74442
3470 | 0 | 678000 | 385.5507 | 429.3631 | 467.7081 | 14.9642 | -11.047 | 21.471 | 69.4474 | 64.9973 | 0.745 | 0.74515
3480 | 0 | 678000 | 385.5574 | 429.3841 | 467.7405 | 14.9647 | -11.0483 | 21.4736 | 69.5726 | 65.0023 | 0.74573 | 0.74588
3490 | 0 | 678000 | 385.5641 | 429.4049 | 467.7727 | 14.9651 | -11.0496 | 21.4762 | 69.6953 | 65.0072 | 0.74645 | 0.7466
3500 | 0 | 678000 | 385.5707 | 429.4256 | 467.8047 | 14.9655 | -11.0509 | 21.4788 | 69.8156 | 65.0122 | 0.74716 | 0.74732
3510 | 0 | 678000 | 385.5772 | 429.4462 | 467.8364 | 14.9659 | -11.0522 | 21.4814 | 69.9336 | 65.0172 | 0.74787 | 0.74802
3520 | 0 | 678000 | 385.5837 | 429.4666 | 467.8679 | 14.9664 | -11.0535 | 21.484 | 70.0494 | 65.0223 | 0.74857 | 0.74873
3530 | 0 | 678000 | 385.5902 | 429.4869 | 467.8992 | 14.9668 | -11.0548 | 21.4865 | 70.1629 | 65.0273 | 0.74927 | 0.74942
3540 | 0 | 678000 | 385.5966 | 429.507 | 467.9303 | 14.9672 | -11.0561 | 21.4891 | 70.2743 | 65.0323 | 0.74995 | 0.75011
3550 | 0 | 678000 | 385.6029 | 429.527 | 467.9611 | 14.9676 | -11.0574 | 21.4916 | 70.3835 | 65.0373 | 0.75064 | 0.7508
3560 | 0 | 678000 | 385.6092 | 429.5468 | 467.9917 | 14.9681 | -11.0586 | 21.494 | 70.4907 | 65.0423 | 0.75132 | 0.75148
3570 | 0 | 678000 | 385.6155 | 429.5665 | 468.0221 | 14.9685 | -11.0599 | 21.4965 | 70.5959 | 65.0474 | 0.75199 | 0.75215
3580 | 0 | 678000 | 385.6217 | 429.586 | 468.0522 | 14.9689 | -11.0611 | 21.4989 | 70.699 | 65.0524 | 0.75265 | 0.75282
3590 | 0 | 678000 | 385.6278 | 429.6055 | 468.0821 | 14.9693 | -11.0623 | 21.5013 | 70.8003 | 65.0574 | 0.75331 | 0.75348
3600 | 0 | 678000 | 385.634 | 429.6247 | 468.1117 | 14.9697 | -11.0636 | 21.5037 | 70.8997 | 65.0625 | 0.75397 | 0.75414

## D MCC in Switchgear
s | kW | C | C | m | m | C | C | C | kW/m^2 | kW/m^2 | kW/m^2 | C | kW/m^2
CFAST Time | HRR CFAST | HGL Temp Low CFAST | HGL Temp High CFAST | HGL Height Low CFAST | HGL Height High CFAST | Cable Temp A CFAST | Cable Temp B CFAST | Cable Temp C CFAST | Cable Flux A CFAST | Cable Flux B CFAST | Cable Flux C CFAST | Cabinet Temperature CFAST | Cabinet Flux CFAST
0 | 0 | 20 | 20 | 2.9997 | 9.0991 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
10 | 975 | 21.8608 | 20.0003 | 2.9954 | 9.0473 | 20 | 20 | 20 | 0.34736 | 0.016576 | 3.4557e-07 | 20.1086 | 0.029126
20 | 1950 | 23.1801 | 20.0014 | 2.9891 | 8.9875 | 20.0001 | 20 | 20 | 0.71491 | 0.033059 | 4.6148e-06 | 20.4265 | 0.058197
30 | 2925 | 24.3364 | 20.0033 | 2.982 | 8.9135 | 20.0028 | 20.0001 | 20 | 1.107 | 0.049545 | 1.0913e-05 | 20.9388 | 0.087273
40 | 3900 | 25.394 | 20.006 | 2.9742 | 8.8224 | 20.0187 | 20.0009 | 20 | 1.5233 | 0.066054 | 2.0243e-05 | 21.6336 | 0.11637
50 | 4875 | 26.3801 | 20.0093 | 2.9659 | 8.7216 | 20.0677 | 20.0032 | 20 | 1.964 | 0.082602 | 3.1747e-05 | 22.4992 | 0.14548
60 | 5850 | 27.2887 | 20.013 | 2.9574 | 8.6177 | 20.1756 | 20.0081 | 20 | 2.4293 | 0.099337 | 4.5004e-05 | 23.5234 | 0.17472
70 | 6825 | 28.1162 | 20.0172 | 2.9485 | 8.5085 | 20.3707 | 20.0169 | 20 | 2.9197 | 0.11618 | 6.0516e-05 | 24.7009 | 0.20403
80 | 9360 | 29.1897 | 20.0222 | 2.9393 | 8.3931 | 20.682 | 20.0307 | 20 | 4.3152 | 0.159 | 7.8766e-05 | 26.1524 | 0.27953
90 | 12285 | 30.6968 | 20.0282 | 2.9293 | 8.2701 | 21.1384 | 20.0504 | 20 | 6.1578 | 0.20872 | 0.00010132 | 28.1359 | 0.36687
100 | 15210 | 32.3624 | 20.0356 | 2.9188 | 8.1381 | 21.773 | 20.0773 | 20 | 8.2745 | 0.25889 | 0.00012981 | 30.6129 | 0.45452
110 | 18135 | 34.0304 | 20.0448 | 2.9079 | 7.9962 | 22.6413 | 20.1129 | 20 | 10.6978 | 0.30949 | 0.00016536 | 33.5461 | 0.54249
120 | 21060 | 35.6237 | 20.0552 | 2.8968 | 7.8146 | 23.833 | 20.1596 | 20.0001 | 13.4667 | 0.36044 | 0.00020646 | 36.8881 | 0.63073
130 | 23985 | 37.124 | 20.0714 | 2.8867 | 7.4633 | 25.4668 | 20.2204 | 20.0001 | 15.8659 | 0.41156 | 0.0002719 | 40.6095 | 0.71912
140 | 26910 | 38.5509 | 20.0974 | 2.8782 | 7.0463 | 27.683 | 20.298 | 20.0001 | 16.1904 | 0.46283 | 0.00037912 | 44.6724 | 0.80768
150 | 31005 | 39.995 | 20.1302 | 2.8711 | 6.5977 | 30.6363 | 20.3954 | 20.0002 | 16.6443 | 0.53356 | 0.00051863 | 49.0941 | 0.9309
160 | 35880 | 41.7059 | 20.1687 | 2.8654 | 6.1399 | 34.4645 | 20.5151 | 20.0002 | 17.1846 | 0.61774 | 0.00068691 | 54.1448 | 1.0776
170 | 40755 | 43.593 | 20.213 | 2.8609 | 5.7465 | 39.2378 | 20.6596 | 20.0003 | 17.7251 | 0.70246 | 0.00088516 | 59.777 | 1.2248
180 | 45630 | 45.5687 | 20.2632 | 2.8575 | 5.3793 | 44.9601 | 20.8316 | 20.0004 | 18.2658 | 0.78762 | 0.0011156 | 65.921 | 1.3724
190 | 50505 | 47.573 | 20.3188 | 2.855 | 5.018 | 51.5988 | 21.0344 | 20.0006 | 18.8067 | 0.87313 | 0.0013771 | 72.5028 | 1.5204
200 | 55380 | 49.5647 | 20.3793 | 2.8534 | 4.668 | 59.1046 | 21.2717 | 20.0008 | 19.3477 | 0.95888 | 0.0016681 | 79.4344 | 1.6687
210 | 60255 | 51.5172 | 20.4443 | 2.8523 | 4.333 | 67.4226 | 21.5473 | 20.001 | 19.8889 | 1.0448 | 0.0019871 | 86.643 | 1.8172
220 | 65910 | 53.4471 | 20.5135 | 2.8517 | 4.0156 | 76.497 | 21.8646 | 20.0013 | 20.5163 | 1.1437 | 0.0023334 | 94.0604 | 1.9889
230 | 72735 | 55.5856 | 20.5874 | 2.8511 | 3.7165 | 86.2738 | 22.2271 | 20.0018 | 21.2733 | 1.2625 | 0.0027103 | 101.9719 | 2.1957
240 | 79560 | 57.8599 | 20.667 | 2.8507 | 3.4359 | 96.702 | 22.6375 | 20.0023 | 22.0304 | 1.382 | 0.0031236 | 110.3416 | 2.4032
250 | 86385 | 60.1689 | 20.753 | 2.8504 | 3.1736 | 107.7365 | 23.0989 | 20.0029 | 22.7877 | 1.5018 | 0.003577 | 119.033 | 2.6112
260 | 93210 | 62.4539 | 20.8455 | 2.8502 | 2.9296 | 119.3416 | 23.6148 | 20.0037 | 23.5452 | 1.6219 | 0.0040724 | 127.9437 | 2.8195
270 | 100035 | 64.6843 | 20.9425 | 2.8499 | 2.6973 | 131.4897 | 24.1892 | 20.0047 | 24.3028 | 1.7421 | 0.0046007 | 136.979 | 3.0281
280 | 106860 | 66.8363 | 21.0387 | 2.8492 | 2.4567 | 144.1576 | 24.826 | 20.0058 | 25.0605 | 1.8623 | 0.0051336 | 146.053 | 3.237
290 | 114075 | 68.9111 | 21.1338 | 2.8481 | 2.2087 | 157.3249 | 25.529 | 20.0072 | 25.8614 | 1.9891 | 0.0056692 | 155.0653 | 3.4576
300 | 122850 | 71.1464 | 21.2287 | 2.8464 | 1.957 | 170.9721 | 26.3017 | 20.0088 | 26.8349 | 2.1421 | 0.0062116 | 164.2395 | 3.7249
310 | 131625 | 73.5039 | 21.3247 | 2.8444 | 1.7054 | 185.0808 | 27.1469 | 20.0106 | 27.8087 | 2.2958 | 0.006767 | 173.6597 | 3.9931
320 | 140400 | 75.879 | 21.4225 | 2.8423 | 1.4585 | 199.6342 | 28.0676 | 20.0127 | 28.7829 | 2.4499 | 0.0073405 | 183.158 | 4.2619
330 | 149175 | 78.2314 | 21.523 | 2.8402 | 1.2211 | 214.621 | 29.0672 | 20.0151 | 29.7575 | 2.6041 | 0.0079364 | 192.6298 | 4.531
340 | 157950 | 80.5529 | 21.6272 | 2.8383 | 0.99819 | 230.0354 | 30.1495 | 20.0178 | 30.7325 | 2.7585 | 0.0085596 | 201.9949 | 4.8004
350 | 166725 | 82.827 | 21.7374 | 2.8369 | 0.79793 | 245.8734 | 31.3186 | 20.0208 | 31.6865 | 2.9014 | 0.009225 | 210.9927 | 5.0536
360 | 175500 | 85.093 | 21.8561 | 2.8361 | 0.62739 | 262.1297 | 32.578 | 20.0241 | 32.6563 | 3.0523 | 0.0099474 | 219.8623 | 5.3183
370 | 186225 | 87.5302 | 21.9853 | 2.8356 | 0.48507 | 278.7969 | 33.9308 | 20.0278 | 33.8347 | 3.2322 | 0.010739 | 228.5993 | 5.6355
380 | 196950 | 90.1373 | 22.1266 | 2.8354 | 0.36792 | 295.865 | 35.3798 | 20.0319 | 35.005 | 3.4083 | 0.011613 | 237.3983 | 5.9471
390 | 207675 | 92.7693 | 22.2816 | 2.8355 | 0.27288 | 313.3225 | 36.9271 | 20.0364 | 36.1654 | 3.5792 | 0.01258 | 246.0978 | 6.2512
400 | 218400 | 95.3698 | 22.4518 | 2.8359 | 0.19698 | 331.1605 | 38.5754 | 20.0412 | 37.3144 | 3.7442 | 0.013653 | 254.5519 | 6.5466
410 | 229125 | 97.9165 | 22.6385 | 2.8364 | 0.13744 | 349.3726 | 40.3277 | 20.0466 | 38.4469 | 3.9004 | 0.014842 | 262.6122 | 6.8295
420 | 239850 | 100.4008 | 22.8437 | 2.8371 | 0.091622 | 367.9517 | 42.187 | 20.0523 | 39.564 | 4.0485 | 0.016163 | 270.3445 | 7.1006
430 | 250575 | 102.8265 | 23.069 | 2.8379 | 0.057126 | 386.8867 | 44.1553 | 20.0586 | 40.6667 | 4.1892 | 0.017631 | 277.6477 | 7.3609
440 | 262860 | 105.3261 | 23.317 | 2.8386 | 0.031741 | 406.161 | 46.2342 | 20.0654 | 41.924 | 4.347 | 0.019267 | 284.5506 | 7.6544
450 | 275535 | 107.978 | 23.5907 | 2.8393 | 0.01345 | 425.7528 | 48.424 | 20.0728 | 43.2079 | 4.504 | 0.021096 | 291.4137 | 7.9483
460 | 288210 | 110.6255 | 23.8925 | 2.84 | 0.0040648 | 445.6348 | 50.7245 | 20.0808 | 44.4756 | 4.6533 | 0.02314 | 297.9675 | 8.2307
470 | 300885 | 113.2279 | 24.2237 | 2.8407 | 0.0011276 | 465.777 | 53.1351 | 20.0895 | 45.7302 | 4.7966 | 0.025414 | 304.3465 | 8.5041
480 | 313560 | 115.7784 | 24.5855 | 2.8414 | 0.00091 | 486.149 | 55.6554 | 20.099 | 46.9713 | 4.9339 | 0.027936 | 310.4312 | 8.7682
490 | 326235 | 118.2771 | 24.9781 | 2.842 | 0.00091 | 506.7172 | 58.2847 | 20.1093 | 48.1986 | 5.065 | 0.030713 | 316.2066 | 9.023
500 | 338910 | 120.7266 | 25.4016 | 2.8425 | 0.00091 | 527.4441 | 61.022 | 20.1206 | 49.4119 | 5.1902 | 0.033757 | 321.6636 | 9.2686
510 | 352755 | 123.2093 | 25.8567 | 2.8428 | 0.00091 | 548.2852 | 63.8658 | 20.1328 | 50.7341 | 5.3259 | 0.037078 | 326.8205 | 9.5354
520 | 367380 | 125.8561 | 26.345 | 2.8431 | 0.00091 | 569.1888 | 66.8141 | 20.1462 | 52.1225 | 5.4667 | 0.040699 | 331.9946 | 9.8129
530 | 382005 | 128.5105 | 26.8672 | 2.8432 | 0.00091 | 590.0947 | 69.8643 | 20.1609 | 53.4937 | 5.6007 | 0.044633 | 337.106 | 10.0794
540 | 396630 | 131.1254 | 27.4234 | 2.8433 | 0.00091 | 610.9377 | 73.0138 | 20.177 | 54.8471 | 5.7277 | 0.048892 | 342.0386 | 10.3348
550 | 411255 | 133.6937 | 28.0133 | 2.8434 | 0.00091 | 631.6518 | 76.2605 | 20.1945 | 56.1828 | 5.8478 | 0.053481 | 346.7562 | 10.5793
560 | 425880 | 136.2162 | 28.6365 | 2.8435 | 0.00091 | 652.1683 | 79.6022 | 20.2138 | 57.4997 | 5.9607 | 0.058408 | 351.2372 | 10.8124
570 | 440505 | 138.6951 | 29.2923 | 2.8435 | 0.00091 | 672.4125 | 83.0367 | 20.2349 | 58.7974 | 6.0664 | 0.063678 | 355.4713 | 11.0341
580 | 455910 | 141.1736 | 29.9805 | 2.8435 | 0.00091 | 692.3027 | 86.5613 | 20.2581 | 60.1548 | 6.1749 | 0.069296 | 359.4449 | 11.2627
590 | 472485 | 143.8122 | 30.7029 | 2.8433 | 0.00091 | 711.7498 | 90.1728 | 20.2834 | 61.6102 | 6.2913 | 0.075289 | 363.4312 | 11.5076
600 | 489060 | 146.4501 | 31.4598 | 2.8432 | 0.00091 | 730.6582 | 93.8676 | 20.3112 | 63.0427 | 6.3999 | 0.081667 | 367.3784 | 11.7397
610 | 505635 | 149.0493 | 32.2503 | 2.843 | 0.00091 | 748.9279 | 97.6418 | 20.3416 | 64.4513 | 6.5003 | 0.088435 | 371.1726 | 11.9583
620 | 522210 | 151.605 | 33.0716 | 2.8428 | 0.00091 | 766.4614 | 101.4919 | 20.3747 | 65.8346 | 6.5923 | 0.095578 | 374.7716 | 12.1629
630 | 538785 | 154.1193 | 33.9223 | 2.8426 | 0.00091 | 783.1635 | 105.4146 | 20.4109 | 67.1907 | 6.6753 | 0.10309 | 378.1482 | 12.3527
640 | 555360 | 156.5959 | 34.8045 | 2.8424 | 0.00091 | 798.9393 | 109.4061 | 20.4503 | 68.5192 | 6.7495 | 0.111 | 381.2868 | 12.5276
650 | 572325 | 159.0506 | 35.7193 | 2.8422 | 0.00091 | 813.6941 | 113.4626 | 20.4933 | 69.8581 | 6.8195 | 0.11933 | 384.1706 | 12.6962
660 | 590850 | 161.652 | 36.6678 | 2.842 | 0.00091 | 827.3353 | 117.5796 | 20.5399 | 71.3187 | 6.8981 | 0.1281 | 386.9742 | 12.8829
670 | 609375 | 164.2643 | 37.6525 | 2.8417 | 0.00091 | 839.7737 | 121.752 | 20.5905 | 72.7465 | 6.9672 | 0.13734 | 389.7076 | 13.0533
680 | 627900 | 166.8396 | 38.6736 | 2.8414 | 0.00091 | 850.9265 | 125.9746 | 20.6454 | 74.1405 | 7.0268 | 0.14707 | 392.3006 | 13.2069
690 | 646425 | 169.3766 | 39.7301 | 2.8411 | 0.00091 | 860.7245 | 130.2422 | 20.7046 | 75.4999 | 7.0769 | 0.15728 | 394.7064 | 13.3439
700 | 664950 | 171.8765 | 40.821 | 2.8408 | 0.00091 | 869.1155 | 134.5496 | 20.7687 | 76.8244 | 7.1179 | 0.16799 | 396.9027 | 13.4646
710 | 683475 | 174.3416 | 41.9447 | 2.8405 | 0.00091 | 876.0659 | 138.8916 | 20.8377 | 78.1133 | 7.15 | 0.17918 | 398.8676 | 13.5691
720 | 702000 | 176.7711 | 43.0999 | 2.8402 | 0.00091 | 881.5604 | 143.2626 | 20.912 | 79.3664 | 7.1736 | 0.19085 | 400.6058 | 13.658
730 | 702000 | 177.7486 | 44.2712 | 2.8406 | 0.00091 | 885.6043 | 147.6565 | 20.9918 | 78.8819 | 7.0203 | 0.20286 | 401.046 | 13.3968
740 | 702000 | 178.0976 | 45.4224 | 2.841 | 0.00091 | 888.2219 | 152.0672 | 21.0775 | 78.4021 | 6.8676 | 0.21483 | 399.8851 | 13.1375
750 | 702000 | 178.3865 | 46.5362 | 2.8412 | 0.00091 | 889.4487 | 156.4865 | 21.1693 | 77.931 | 6.7206 | 0.22657 | 397.8212 | 12.887
760 | 702000 | 178.6537 | 47.6056 | 2.8413 | 0.00091 | 889.3053 | 160.9027 | 21.2676 | 77.4699 | 6.5798 | 0.23799 | 395.2735 | 12.6458
770 | 702000 | 178.9048 | 48.6278 | 2.8414 | 0.00091 | 887.7955 | 165.2996 | 21.3727 | 77.0188 | 6.445 | 0.24904 | 392.4814 | 12.4134
780 | 702000 | 179.142 | 49.6022 | 2.8414 | 0.00091 | 884.9255 | 169.6593 | 21.4847 | 76.5774 | 6.3158 | 0.25969 | 389.5791 | 12.1895
790 | 702000 | 179.3665 | 50.5294 | 2.8415 | 0.00091 | 880.7187 | 173.9642 | 21.6039 | 76.1455 | 6.192 | 0.26993 | 386.6421 | 11.9737
800 | 702000 | 179.5786 | 51.4103 | 2.8415 | 0.00091 | 875.2315 | 178.1978 | 21.7304 | 75.7222 | 6.073 | 0.27975 | 383.7101 | 11.7653
810 | 702000 | 179.7786 | 52.2467 | 2.8415 | 0.00091 | 868.5457 | 182.3457 | 21.8643 | 75.3068 | 5.9585 | 0.28917 | 380.8041 | 11.5636
820 | 702000 | 179.969 | 53.0402 | 2.8415 | 0.00091 | 860.7728 | 186.395 | 22.0056 | 74.8987 | 5.8482 | 0.29818 | 377.9389 | 11.3683
830 | 702000 | 180.1487 | 53.793 | 2.8415 | 0.00091 | 852.0507 | 190.335 | 22.1544 | 74.4973 | 5.7418 | 0.3068 | 375.1206 | 11.179
840 | 702000 | 180.3169 | 54.5069 | 2.8415 | 0.00091 | 842.5405 | 194.1566 | 22.3105 | 74.102 | 5.6389 | 0.31503 | 372.3406 | 10.9952
850 | 702000 | 180.4797 | 55.1844 | 2.8416 | 0.00091 | 832.4211 | 197.8523 | 22.4739 | 73.712 | 5.5392 | 0.32291 | 369.6134 | 10.8158
860 | 702000 | 180.6325 | 55.8279 | 2.8416 | 0.00091 | 821.8845 | 201.416 | 22.6443 | 73.3268 | 5.4425 | 0.33044 | 366.9291 | 10.6411
870 | 702000 | 180.7784 | 56.4403 | 2.8416 | 0.00091 | 811.1305 | 204.8428 | 22.8217 | 72.9461 | 5.3487 | 0.33765 | 364.2869 | 10.471
880 | 702000 | 180.9162 | 57.0239 | 2.8416 | 0.00091 | 800.3611 | 208.129 | 23.0057 | 72.5699 | 5.2577 | 0.34457 | 361.6814 | 10.3049
890 | 702000 | 181.0466 | 57.5809 | 2.8416 | 0.00091 | 789.776 | 211.2714 | 23.1963 | 72.1986 | 5.1694 | 0.3512 | 359.1096 | 10.1431
900 | 702000 | 181.1702 | 58.1131 | 2.8417 | 0.00091 | 779.5653 | 214.2685 | 23.393 | 71.8323 | 5.0838 | 0.35758 | 356.5716 | 9.9855
910 | 702000 | 181.2874 | 58.6218 | 2.8417 | 0.00091 | 769.9054 | 217.119 | 23.5957 | 71.4711 | 5.0009 | 0.36371 | 354.0686 | 9.8321
920 | 702000 | 181.3987 | 59.1084 | 2.8417 | 0.00091 | 760.9551 | 219.8224 | 23.8042 | 71.1152 | 4.9206 | 0.3696 | 351.6017 | 9.6828
930 | 702000 | 181.5045 | 59.5741 | 2.8418 | 0.00091 | 752.8518 | 222.3788 | 24.018 | 70.7646 | 4.8428 | 0.37527 | 349.1718 | 9.5376
940 | 702000 | 181.605 | 60.0201 | 2.8418 | 0.00091 | 745.7097 | 224.7889 | 24.237 | 70.4194 | 4.7675 | 0.38072 | 346.7794 | 9.3963
950 | 702000 | 181.7007 | 60.4474 | 2.8418 | 0.00091 | 739.6179 | 227.0536 | 24.4608 | 70.0794 | 4.6946 | 0.38597 | 344.425 | 9.2589
960 | 702000 | 181.7918 | 60.8572 | 2.8419 | 0.00091 | 734.6401 | 229.1747 | 24.6893 | 69.7446 | 4.624 | 0.39103 | 342.1086 | 9.1252
970 | 702000 | 181.8788 | 61.2503 | 2.8419 | 0.00091 | 730.8144 | 231.154 | 24.9221 | 69.4151 | 4.5556 | 0.39589 | 339.8301 | 8.9951
980 | 702000 | 181.9618 | 61.6278 | 2.8419 | 0.00091 | 728.1538 | 232.9939 | 25.1591 | 69.0908 | 4.4894 | 0.40059 | 337.5894 | 8.8687
990 | 702000 | 182.0413 | 61.9904 | 2.842 | 0.00091 | 726.6482 | 234.6969 | 25.3998 | 68.7719 | 4.4254 | 0.40511 | 335.3866 | 8.7457
1000 | 702000 | 182.1174 | 62.339 | 2.842 | 0.00091 | 726.2654 | 236.266 | 25.6441 | 68.4579 | 4.3633 | 0.40948 | 333.2216 | 8.6261
1010 | 702000 | 182.1904 | 62.6744 | 2.842 | 0.00091 | 726.9538 | 237.7044 | 25.8918 | 68.149 | 4.3032 | 0.4137 | 331.0937 | 8.5096
1020 | 702000 | 182.2605 | 62.9973 | 2.8421 | 0.00091 | 728.644 | 239.0153 | 26.1425 | 67.845 | 4.2449 | 0.41777 | 329.0025 | 8.3964
1030 | 702000 | 182.3279 | 63.3084 | 2.8421 | 0.00091 | 731.2516 | 240.2024 | 26.3962 | 67.5458 | 4.1885 | 0.42171 | 326.9472 | 8.2862
1040 | 702000 | 182.3929 | 63.6085 | 2.8421 | 0.00091 | 734.6793 | 241.2694 | 26.6525 | 67.2513 | 4.1338 | 0.42552 | 324.9275 | 8.1788
1050 | 702000 | 182.4555 | 63.898 | 2.8421 | 0.00091 | 738.8197 | 242.2201 | 26.9112 | 66.9615 | 4.0808 | 0.42921 | 322.9427 | 8.0744
1060 | 702000 | 182.5161 | 64.1776 | 2.8422 | 0.00091 | 743.5567 | 243.0585 | 27.1722 | 66.6764 | 4.0294 | 0.43278 | 320.9924 | 7.9727
1070 | 702000 | 182.5747 | 64.4478 | 2.8422 | 0.00091 | 748.7686 | 243.7886 | 27.4353 | 66.3958 | 3.9795 | 0.43624 | 319.076 | 7.8737
1080 | 702000 | 182.6316 | 64.7092 | 2.8422 | 0.00091 | 754.3296 | 244.4145 | 27.7002 | 66.1197 | 3.9312 | 0.4396 | 317.1929 | 7.7772
1090 | 702000 | 182.6869 | 64.9622 | 2.8423 | 0.00091 | 760.1121 | 244.9403 | 27.9667 | 65.848 | 3.8844 | 0.44287 | 315.3428 | 7.6834
1100 | 702000 | 182.7407 | 65.2073 | 2.8423 | 0.00091 | 765.9883 | 245.3703 | 28.2348 | 65.5806 | 3.8389 | 0.44603 | 313.5251 | 7.592
1110 | 702000 | 182.7932 | 65.4449 | 2.8423 | 0.00091 | 771.8323 | 245.7086 | 28.5043 | 65.3175 | 3.7948 | 0.44911 | 311.7392 | 7.5029
1120 | 702000 | 182.8445 | 65.6755 | 2.8423 | 0.00091 | 777.5215 | 245.9595 | 28.7749 | 65.0586 | 3.7521 | 0.45211 | 309.9848 | 7.4162
1130 | 702000 | 182.8946 | 65.8993 | 2.8424 | 0.00091 | 782.9387 | 246.1269 | 29.0465 | 64.8038 | 3.7106 | 0.45502 | 308.2612 | 7.3316
1140 | 702000 | 182.9438 | 66.1167 | 2.8424 | 0.00091 | 787.9733 | 246.2151 | 29.3191 | 64.5531 | 3.6703 | 0.45786 | 306.568 | 7.2493
1150 | 702000 | 182.9921 | 66.3281 | 2.8424 | 0.00091 | 792.5232 | 246.2282 | 29.5924 | 64.3064 | 3.6312 | 0.46063 | 304.9046 | 7.169
1160 | 702000 | 183.0396 | 66.5337 | 2.8424 | 0.00091 | 796.4962 | 246.1701 | 29.8664 | 64.0637 | 3.5933 | 0.46332 | 303.2707 | 7.0908
1170 | 702000 | 183.0864 | 66.7339 | 2.8425 | 0.00091 | 799.8112 | 246.0448 | 30.1409 | 63.8248 | 3.5565 | 0.46596 | 301.6656 | 7.0146
1180 | 702000 | 183.1325 | 66.929 | 2.8425 | 0.00091 | 802.3997 | 245.8562 | 30.4158 | 63.5897 | 3.5207 | 0.46853 | 300.0889 | 6.9403
1190 | 702000 | 183.1781 | 67.1191 | 2.8425 | 0.00091 | 804.2071 | 245.608 | 30.691 | 63.3583 | 3.486 | 0.47104 | 298.5402 | 6.8679
1200 | 702000 | 183.2233 | 67.3046 | 2.8425 | 0.00091 | 805.1934 | 245.3039 | 30.9663 | 63.1307 | 3.4523 | 0.47349 | 297.019 | 6.7972
1210 | 695842.1053 | 182.8392 | 67.4765 | 2.8428 | 0.00091 | 805.336 | 244.9476 | 31.2418 | 62.4861 | 3.3975 | 0.47578 | 295.3499 | 6.6779
1220 | 689684.2105 | 182.2759 | 67.6245 | 2.843 | 0.00091 | 804.6239 | 244.5424 | 31.5173 | 61.8493 | 3.3423 | 0.47776 | 293.4452 | 6.5597
1230 | 683526.3158 | 181.6831 | 67.746 | 2.8432 | 0.00091 | 803.0625 | 244.0916 | 31.7927 | 61.2218 | 3.2883 | 0.4794 | 291.3761 | 6.4443
1240 | 677368.4211 | 181.0753 | 67.8407 | 2.8434 | 0.00091 | 800.6635 | 243.5978 | 32.0679 | 60.604 | 3.2357 | 0.4807 | 289.2059 | 6.3323
1250 | 671210.5263 | 180.4551 | 67.9098 | 2.8436 | 0.00091 | 797.4437 | 243.0629 | 32.3428 | 59.9957 | 3.1845 | 0.48167 | 286.977 | 6.2233
1260 | 665052.6316 | 179.8242 | 67.9548 | 2.8438 | 0.00091 | 793.4297 | 242.4882 | 32.6174 | 59.3965 | 3.1347 | 0.48233 | 284.7184 | 6.1176
1270 | 658894.7368 | 179.1833 | 67.9774 | 2.844 | 0.00091 | 788.6607 | 241.8751 | 32.8915 | 58.8063 | 3.0862 | 0.48271 | 282.4499 | 6.0146
1280 | 652736.8421 | 178.5334 | 67.9795 | 2.8442 | 0.00091 | 783.1897 | 241.2247 | 33.165 | 58.2246 | 3.039 | 0.48282 | 280.1851 | 5.9143
1290 | 646578.9474 | 177.8748 | 67.9625 | 2.8444 | 0.00091 | 777.0827 | 240.5383 | 33.4377 | 57.6513 | 2.993 | 0.48268 | 277.9329 | 5.8169
1300 | 640421.0526 | 177.2082 | 67.928 | 2.8446 | 0.00091 | 770.4178 | 239.8173 | 33.7095 | 57.0861 | 2.9482 | 0.48232 | 275.6995 | 5.7219
1310 | 634263.1579 | 176.5338 | 67.8772 | 2.8448 | 0.00091 | 763.2828 | 239.063 | 33.9802 | 56.5287 | 2.9045 | 0.48175 | 273.4887 | 5.6295
1320 | 628105.2632 | 175.8522 | 67.8114 | 2.845 | 0.00091 | 755.7731 | 238.2769 | 34.2497 | 55.979 | 2.8619 | 0.48098 | 271.3031 | 5.5394
1330 | 621947.3684 | 175.1635 | 67.7318 | 2.8452 | 0.00091 | 747.9892 | 237.4605 | 34.5177 | 55.4368 | 2.8203 | 0.48003 | 269.1444 | 5.4515
1340 | 615789.4737 | 174.468 | 67.6392 | 2.8454 | 0.00091 | 740.0343 | 236.6155 | 34.7841 | 54.9017 | 2.7798 | 0.47892 | 267.0133 | 5.366
1350 | 609631.5789 | 173.7661 | 67.5346 | 2.8456 | 0.00091 | 732.0118 | 235.7433 | 35.0488 | 54.3737 | 2.7402 | 0.47766 | 264.9104 | 5.2825
1360 | 603473.6842 | 173.0579 | 67.4188 | 2.8458 | 0.00091 | 724.0229 | 234.8456 | 35.3115 | 53.8525 | 2.7015 | 0.47625 | 262.8357 | 5.201
1370 | 597315.7895 | 172.3435 | 67.2927 | 2.846 | 0.00091 | 716.1642 | 233.924 | 35.5721 | 53.3379 | 2.6637 | 0.47471 | 260.7888 | 5.1215
1380 | 591157.8947 | 171.6232 | 67.1568 | 2.8462 | 0.00091 | 708.526 | 232.9802 | 35.8304 | 52.8297 | 2.6268 | 0.47304 | 258.7695 | 5.0439
1390 | 585000 | 170.897 | 67.0118 | 2.8465 | 0.00091 | 701.1905 | 232.0157 | 36.0864 | 52.3277 | 2.5907 | 0.47126 | 256.7774 | 4.9682
1400 | 578842.1053 | 170.1651 | 66.8583 | 2.8467 | 0.00091 | 694.2302 | 231.0321 | 36.3398 | 51.8318 | 2.5554 | 0.46937 | 254.8118 | 4.894
1410 | 572684.2105 | 169.4276 | 66.6967 | 2.8469 | 0.00091 | 687.7073 | 230.0309 | 36.5905 | 51.3418 | 2.5208 | 0.46737 | 252.8724 | 4.8217
1420 | 566526.3158 | 168.6845 | 66.5275 | 2.8471 | 0.00091 | 681.6725 | 229.0136 | 36.8384 | 50.8575 | 2.487 | 0.46529 | 250.9583 | 4.751
1430 | 560368.4211 | 167.9359 | 66.3512 | 2.8473 | 0.00091 | 676.165 | 227.9817 | 37.0834 | 50.3786 | 2.4538 | 0.46311 | 249.0689 | 4.6817
1440 | 554210.5263 | 167.1818 | 66.1682 | 2.8475 | 0.00091 | 671.2122 | 226.9365 | 37.3253 | 49.905 | 2.4213 | 0.46085 | 247.2034 | 4.614
1450 | 548052.6316 | 166.4222 | 65.9787 | 2.8478 | 0.00091 | 666.8297 | 225.8795 | 37.5642 | 49.4366 | 2.3895 | 0.45851 | 245.3609 | 4.5477
1460 | 541894.7368 | 165.6571 | 65.7831 | 2.848 | 0.00091 | 663.0222 | 224.812 | 37.7998 | 48.973 | 2.3582 | 0.45609 | 243.5408 | 4.4828
1470 | 535736.8421 | 164.8865 | 65.5818 | 2.8482 | 0.00091 | 659.7854 | 223.7351 | 38.0321 | 48.5142 | 2.3275 | 0.45361 | 241.7421 | 4.4191
1480 | 529578.9474 | 164.1104 | 65.3749 | 2.8484 | 0.00091 | 657.1046 | 222.65 | 38.261 | 48.0601 | 2.2974 | 0.45106 | 239.9642 | 4.3567
1490 | 523421.0526 | 163.3289 | 65.1627 | 2.8487 | 0.00091 | 654.9566 | 221.5579 | 38.4865 | 47.6104 | 2.2678 | 0.44844 | 238.2063 | 4.2955
1500 | 517263.1579 | 162.5418 | 64.9455 | 2.8489 | 0.00091 | 653.3108 | 220.4599 | 38.7085 | 47.1649 | 2.2388 | 0.44576 | 236.4676 | 4.2355
1510 | 511105.2632 | 161.7492 | 64.7234 | 2.8491 | 0.00091 | 652.1301 | 219.3569 | 38.9268 | 46.7236 | 2.2102 | 0.44303 | 234.7474 | 4.1765
1520 | 504947.3684 | 160.9509 | 64.4967 | 2.8493 | 0.00091 | 651.3721 | 218.2499 | 39.1416 | 46.2863 | 2.182 | 0.44024 | 233.0448 | 4.1187
1530 | 498789.4737 | 160.147 | 64.2655 | 2.8496 | 0.00091 | 650.9901 | 217.1397 | 39.3526 | 45.8528 | 2.1544 | 0.4374 | 231.3593 | 4.0618
1540 | 492631.5789 | 159.3374 | 64.03 | 2.8498 | 0.00091 | 650.9341 | 216.0273 | 39.56 | 45.423 | 2.1271 | 0.43451 | 229.69 | 4.0059
1550 | 486473.6842 | 158.5219 | 63.7903 | 2.85 | 0.00091 | 651.152 | 214.9134 | 39.7636 | 44.9967 | 2.1003 | 0.43157 | 228.0361 | 3.951
1560 | 480315.7895 | 157.7006 | 63.5466 | 2.8503 | 0.00091 | 651.5903 | 213.7986 | 39.9634 | 44.5739 | 2.0738 | 0.42859 | 226.397 | 3.897
1570 | 474157.8947 | 156.8734 | 63.299 | 2.8505 | 0.00091 | 652.1951 | 212.6838 | 40.1594 | 44.1543 | 2.0477 | 0.42556 | 224.7719 | 3.8437
1580 | 468000 | 156.0402 | 63.0476 | 2.8507 | 0.00091 | 652.9133 | 211.5694 | 40.3516 | 43.7378 | 2.0219 | 0.42249 | 223.1601 | 3.7913
1590 | 461842.1053 | 155.2009 | 62.7926 | 2.851 | 0.00091 | 653.6925 | 210.4561 | 40.5399 | 43.3243 | 1.9965 | 0.41939 | 221.5608 | 3.7397
1600 | 455684.2105 | 154.3554 | 62.5339 | 2.8512 | 0.00091 | 654.4824 | 209.3444 | 40.7244 | 42.9138 | 1.9714 | 0.41624 | 219.9734 | 3.6888
1610 | 449526.3158 | 153.5036 | 62.2718 | 2.8514 | 0.00091 | 655.2348 | 208.2347 | 40.905 | 42.5059 | 1.9467 | 0.41305 | 218.3969 | 3.6385
1620 | 443368.4211 | 152.6454 | 62.0063 | 2.8517 | 0.00091 | 655.9049 | 207.1275 | 41.0817 | 42.1007 | 1.9222 | 0.40983 | 216.8307 | 3.589
1630 | 437210.5263 | 151.7803 | 61.7375 | 2.8519 | 0.00091 | 656.451 | 206.0231 | 41.2546 | 41.698 | 1.8979 | 0.40658 | 215.2738 | 3.5402
1640 | 431052.6316 | 150.9077 | 61.4655 | 2.8521 | 0.00091 | 656.8355 | 204.922 | 41.4235 | 41.2977 | 1.874 | 0.40329 | 213.7217 | 3.4919
1650 | 424894.7368 | 150.0314 | 61.1903 | 2.8524 | 0.00091 | 657.0246 | 203.8244 | 41.5886 | 40.8996 | 1.8502 | 0.39997 | 212.1846 | 3.4442
1660 | 418736.8421 | 149.1507 | 60.912 | 2.8526 | 0.00091 | 656.9893 | 202.7306 | 41.7498 | 40.5038 | 1.8268 | 0.39662 | 210.6628 | 3.3971
1670 | 412578.9474 | 148.2598 | 60.6306 | 2.8529 | 0.00091 | 656.7051 | 201.6408 | 41.9071 | 40.1099 | 1.8035 | 0.39324 | 209.1473 | 3.3506
1680 | 406421.0526 | 147.3618 | 60.3463 | 2.8531 | 0.00091 | 656.1522 | 200.5553 | 42.0606 | 39.7181 | 1.7805 | 0.38983 | 207.6381 | 3.3044
1690 | 400263.1579 | 146.4566 | 60.0591 | 2.8534 | 0.00091 | 655.3158 | 199.4742 | 42.2101 | 39.328 | 1.7576 | 0.38639 | 206.1346 | 3.2587
1700 | 394105.2632 | 145.5441 | 59.7691 | 2.8536 | 0.00091 | 654.1859 | 198.3978 | 42.3559 | 38.9397 | 1.735 | 0.38293 | 204.6362 | 3.2135
1710 | 387947.3684 | 144.624 | 59.4762 | 2.8539 | 0.00091 | 652.7573 | 197.3262 | 42.4978 | 38.553 | 1.7125 | 0.37944 | 203.1422 | 3.1688
1720 | 381789.4737 | 143.6966 | 59.1806 | 2.8541 | 0.00091 | 651.0292 | 196.2594 | 42.6359 | 38.1679 | 1.6901 | 0.37592 | 201.6524 | 3.1244
1730 | 375631.5789 | 142.7611 | 58.8823 | 2.8544 | 0.00091 | 649.0052 | 195.1977 | 42.7702 | 37.7841 | 1.6679 | 0.37238 | 200.1652 | 3.0803
1740 | 369473.6842 | 141.818 | 58.5813 | 2.8546 | 0.00091 | 646.693 | 194.1409 | 42.9007 | 37.4017 | 1.6459 | 0.36882 | 198.681 | 3.0366
1750 | 363315.7895 | 140.8666 | 58.2777 | 2.8549 | 0.00091 | 644.104 | 193.0893 | 43.0274 | 37.0205 | 1.624 | 0.36523 | 197.1983 | 2.9932
1760 | 357157.8947 | 139.907 | 57.9715 | 2.8551 | 0.00091 | 641.2532 | 192.0427 | 43.1504 | 36.6404 | 1.6022 | 0.36163 | 195.7167 | 2.9501
1770 | 351000 | 138.939 | 57.6627 | 2.8554 | 0.00091 | 638.1585 | 191.0012 | 43.2697 | 36.2613 | 1.5805 | 0.358 | 194.2354 | 2.9073
1780 | 344842.1053 | 137.9625 | 57.3515 | 2.8556 | 0.00091 | 634.8404 | 189.9649 | 43.3853 | 35.8832 | 1.5589 | 0.35435 | 192.7544 | 2.8647
1790 | 338684.2105 | 136.9773 | 57.0378 | 2.8559 | 0.00091 | 631.3214 | 188.9335 | 43.4972 | 35.506 | 1.5374 | 0.35068 | 191.2731 | 2.8224
1800 | 332526.3158 | 135.9831 | 56.7216 | 2.8562 | 0.00091 | 627.6256 | 187.9072 | 43.6054 | 35.1295 | 1.516 | 0.34699 | 189.7903 | 2.7802
1810 | 326368.4211 | 134.9797 | 56.403 | 2.8564 | 0.00091 | 623.7783 | 186.8858 | 43.71 | 34.7537 | 1.4947 | 0.34328 | 188.3058 | 2.7383
1820 | 320210.5263 | 133.967 | 56.0821 | 2.8567 | 0.00091 | 619.8053 | 185.8692 | 43.811 | 34.3784 | 1.4734 | 0.33956 | 186.8185 | 2.6964
1830 | 314052.6316 | 132.9446 | 55.7588 | 2.857 | 0.00091 | 615.7327 | 184.8575 | 43.9084 | 34.0037 | 1.4522 | 0.33582 | 185.3277 | 2.6548
1840 | 307894.7368 | 131.9126 | 55.4331 | 2.8572 | 0.00091 | 611.5865 | 183.8504 | 44.0023 | 33.6294 | 1.431 | 0.33206 | 183.8331 | 2.6132
1850 | 301736.8421 | 130.8705 | 55.1052 | 2.8575 | 0.00091 | 607.3917 | 182.8479 | 44.0926 | 33.2554 | 1.4099 | 0.32828 | 182.3336 | 2.5718
1860 | 295578.9474 | 129.8183 | 54.7751 | 2.8578 | 0.00091 | 603.1724 | 181.8499 | 44.1795 | 32.8816 | 1.3887 | 0.32449 | 180.8288 | 2.5304
1870 | 289421.0526 | 128.7556 | 54.4427 | 2.8581 | 0.00091 | 598.9513 | 180.8563 | 44.2628 | 32.5081 | 1.3676 | 0.32069 | 179.3183 | 2.4891
1880 | 283263.1579 | 127.6821 | 54.1081 | 2.8583 | 0.00091 | 594.7494 | 179.8669 | 44.3428 | 32.1346 | 1.3466 | 0.31687 | 177.801 | 2.4479
1890 | 277105.2632 | 126.597 | 53.7714 | 2.8586 | 0.00091 | 590.586 | 178.8816 | 44.4193 | 31.7612 | 1.3255 | 0.31304 | 176.2732 | 2.4067
1900 | 270947.3684 | 125.5006 | 53.4324 | 2.8589 | 0.00091 | 586.478 | 177.9002 | 44.4924 | 31.3882 | 1.3044 | 0.30919 | 174.738 | 2.3656
1910 | 264789.4737 | 124.3917 | 53.0909 | 2.8592 | 0.00091 | 582.4403 | 176.9227 | 44.5622 | 31.0156 | 1.2834 | 0.30533 | 173.1933 | 2.3246
1920 | 258631.5789 | 123.2709 | 52.7467 | 2.8595 | 0.00091 | 578.4853 | 175.9488 | 44.6287 | 30.6431 | 1.2624 | 0.30145 | 171.6413 | 2.2837
1930 | 252473.6842 | 122.1378 | 52.3999 | 2.8598 | 0.00091 | 574.6232 | 174.9784 | 44.6919 | 30.2704 | 1.2414 | 0.29755 | 170.0812 | 2.2427
1940 | 246315.7895 | 120.9922 | 52.0506 | 2.8601 | 0.00091 | 570.8617 | 174.0113 | 44.7518 | 29.8972 | 1.2203 | 0.29363 | 168.5123 | 2.2017
1950 | 240157.8947 | 119.8337 | 51.6989 | 2.8604 | 0.00091 | 567.2063 | 173.0473 | 44.8085 | 29.5235 | 1.1992 | 0.28971 | 166.932 | 2.1606
1960 | 234000 | 118.6619 | 51.3449 | 2.8607 | 0.00091 | 563.6609 | 172.0864 | 44.862 | 29.1491 | 1.178 | 0.28577 | 165.3344 | 2.1193
1970 | 227842.1053 | 117.4767 | 50.9888 | 2.861 | 0.00091 | 560.2268 | 171.1282 | 44.9124 | 28.7737 | 1.1566 | 0.28182 | 163.7223 | 2.0778
1980 | 221684.2105 | 116.2775 | 50.6306 | 2.8613 | 0.00091 | 556.9035 | 170.1728 | 44.9596 | 28.3975 | 1.1352 | 0.27785 | 162.0925 | 2.036
1990 | 215526.3158 | 115.0639 | 50.2704 | 2.8616 | 0.00091 | 553.6884 | 169.2198 | 45.0038 | 28.0205 | 1.1137 | 0.27389 | 160.4473 | 1.9942
2000 | 209368.4211 | 113.8353 | 49.9082 | 2.8619 | 0.00091 | 550.5775 | 168.269 | 45.0448 | 27.6427 | 1.0921 | 0.26991 | 158.7749 | 1.9521
2010 | 203210.5263 | 112.5926 | 49.5439 | 2.8622 | 0.00091 | 547.565 | 167.3204 | 45.0829 | 27.264 | 1.0704 | 0.26592 | 157.0839 | 1.9098
2020 | 197052.6316 | 111.3364 | 49.1776 | 2.8625 | 0.00091 | 544.644 | 166.3735 | 45.1179 | 26.8843 | 1.0486 | 0.26193 | 155.3761 | 1.8672
2030 | 190894.7368 | 110.066 | 48.8093 | 2.8629 | 0.00091 | 541.8062 | 165.4284 | 45.15 | 26.5036 | 1.0267 | 0.25793 | 153.6499 | 1.8245
2040 | 184736.8421 | 108.7804 | 48.4391 | 2.8632 | 0.00091 | 539.0427 | 164.4846 | 45.1792 | 26.1219 | 1.0046 | 0.25392 | 151.9039 | 1.7814
2050 | 178578.9474 | 107.4787 | 48.0669 | 2.8635 | 0.00091 | 536.3438 | 163.542 | 45.2055 | 25.7389 | 0.98238 | 0.24991 | 150.1367 | 1.7381
2060 | 172421.0526 | 106.1602 | 47.6928 | 2.8639 | 0.00091 | 533.6998 | 162.6004 | 45.229 | 25.3546 | 0.96002 | 0.24589 | 148.3468 | 1.6944
2070 | 166263.1579 | 104.8239 | 47.3168 | 2.8642 | 0.00091 | 531.1007 | 161.6596 | 45.2496 | 24.969 | 0.93749 | 0.24187 | 146.5329 | 1.6504
2080 | 160105.2632 | 103.469 | 46.939 | 2.8646 | 0.00091 | 528.5361 | 160.7194 | 45.2675 | 24.5819 | 0.91478 | 0.23784 | 144.6933 | 1.6061
2090 | 153947.3684 | 102.0947 | 46.5594 | 2.8649 | 0.00091 | 525.9957 | 159.7795 | 45.2827 | 24.1933 | 0.89188 | 0.23381 | 142.8267 | 1.5614
2100 | 147789.4737 | 100.7 | 46.178 | 2.8653 | 0.00091 | 523.4692 | 158.8399 | 45.2951 | 23.803 | 0.86877 | 0.22978 | 140.9313 | 1.5162
2110 | 141631.5789 | 99.2842 | 45.795 | 2.8657 | 0.00091 | 520.9466 | 157.9001 | 45.305 | 23.4109 | 0.84543 | 0.22575 | 139.0056 | 1.4706
2120 | 135473.6842 | 97.8462 | 45.4103 | 2.866 | 0.00091 | 518.4179 | 156.9601 | 45.3122 | 23.017 | 0.82186 | 0.22172 | 137.0478 | 1.4246
2130 | 129315.7895 | 96.385 | 45.024 | 2.8664 | 0.00091 | 515.8738 | 156.0197 | 45.317 | 22.6212 | 0.79803 | 0.21768 | 135.0561 | 1.378
2140 | 123157.8947 | 94.8995 | 44.6362 | 2.8668 | 0.00091 | 513.3052 | 155.0785 | 45.3192 | 22.2234 | 0.77393 | 0.21365 | 133.0287 | 1.3309
2150 | 117000 | 93.3886 | 44.2469 | 2.8672 | 0.00091 | 510.7034 | 154.1363 | 45.3191 | 21.8234 | 0.74955 | 0.20963 | 130.9636 | 1.2832
2160 | 110842.1053 | 91.851 | 43.8562 | 2.8676 | 0.00091 | 508.0606 | 153.193 | 45.3166 | 21.4212 | 0.72486 | 0.2056 | 128.8586 | 1.235
2170 | 104684.2105 | 90.2854 | 43.4641 | 2.8681 | 0.00091 | 505.3692 | 152.2482 | 45.3118 | 21.0167 | 0.69985 | 0.20158 | 126.7116 | 1.1861
2180 | 98526.3158 | 88.6903 | 43.0708 | 2.8685 | 0.00091 | 502.6225 | 151.3017 | 45.3048 | 20.6097 | 0.6745 | 0.19756 | 124.5202 | 1.1365
2190 | 92368.4211 | 87.0641 | 42.6762 | 2.869 | 0.00091 | 499.8141 | 150.3533 | 45.2957 | 20.2002 | 0.64878 | 0.19356 | 122.282 | 1.0863
2200 | 86210.5263 | 85.4049 | 42.2804 | 2.8694 | 0.00091 | 496.9386 | 149.4027 | 45.2843 | 19.7881 | 0.62268 | 0.18955 | 119.9945 | 1.0353
2210 | 80052.6316 | 83.711 | 41.8835 | 2.8699 | 0.00091 | 493.9909 | 148.4495 | 45.2708 | 19.3731 | 0.59618 | 0.18556 | 117.6549 | 0.98351
2220 | 73894.7368 | 81.9799 | 41.4857 | 2.8704 | 0.00091 | 490.9667 | 147.4936 | 45.2552 | 18.9554 | 0.56924 | 0.18158 | 115.2602 | 0.93092
2230 | 67736.8421 | 80.2094 | 41.0869 | 2.8709 | 0.00091 | 487.8622 | 146.5345 | 45.2374 | 18.5346 | 0.54186 | 0.1776 | 112.8073 | 0.87748
2240 | 61578.9474 | 78.3967 | 40.6873 | 2.8715 | 0.00091 | 484.6742 | 145.5721 | 45.2175 | 18.1107 | 0.51399 | 0.17364 | 110.293 | 0.82312
2250 | 55421.0526 | 76.5385 | 40.287 | 2.872 | 0.00091 | 481.3999 | 144.606 | 45.1954 | 17.6835 | 0.48561 | 0.16969 | 107.7137 | 0.76781
2260 | 49263.1579 | 74.6312 | 39.8862 | 2.8726 | 0.00091 | 478.0371 | 143.6359 | 45.1712 | 17.253 | 0.45669 | 0.16576 | 105.0655 | 0.71148
2270 | 43105.2632 | 72.6705 | 39.4848 | 2.8732 | 0.00091 | 474.5842 | 142.6614 | 45.1448 | 16.8189 | 0.4272 | 0.16184 | 102.3444 | 0.6541
2280 | 36947.3684 | 70.6511 | 39.0832 | 2.8739 | 0.00091 | 471.0396 | 141.6823 | 45.1162 | 16.3812 | 0.3971 | 0.15794 | 99.5459 | 0.59558
2290 | 30789.4737 | 68.5662 | 38.6815 | 2.8745 | 0.00091 | 467.4025 | 140.698 | 45.0855 | 15.9396 | 0.36633 | 0.15407 | 96.6652 | 0.53586
2300 | 24631.5789 | 66.4071 | 38.2798 | 2.8752 | 0.00091 | 463.672 | 139.7084 | 45.0525 | 15.4939 | 0.33485 | 0.15021 | 93.6969 | 0.47486
2310 | 18473.6842 | 64.1739 | 37.8785 | 2.8759 | 0.00091 | 459.8478 | 138.7129 | 45.0172 | 11.5978 | 0.30263 | 0.14638 | 90.6352 | 0.41251
2320 | 12315.7895 | 61.8702 | 37.4777 | 2.8768 | 0.00091 | 455.9294 | 137.7112 | 44.9798 | 6.5539 | 0.26964 | 0.14257 | 87.4738 | 0.34872
2330 | 6157.8947 | 59.5068 | 37.0776 | 2.878 | 0.00091 | 451.9039 | 136.7028 | 44.9401 | 2.8513 | 0.23584 | 0.1388 | 84.2059 | 0.28342
2340 | 0 | 57.2651 | 36.6782 | 2.8809 | 0.00091 | 447.6919 | 135.6874 | 44.8981 | 0.16884 | 0.20156 | 0.13505 | 80.8287 | 0.21673
2350 | 0 | 55.9316 | 36.2818 | 2.8871 | 0.00091 | 443.1421 | 134.6645 | 44.8539 | 0.1623 | 0.19304 | 0.13135 | 77.5686 | 0.20821
2360 | 0 | 55.0035 | 35.8918 | 2.8911 | 0.00091 | 438.0837 | 133.6335 | 44.8074 | 0.15668 | 0.18639 | 0.12774 | 74.5812 | 0.20151
2370 | 0 | 54.3093 | 35.5125 | 2.8938 | 0.00091 | 432.358 | 132.5942 | 44.7586 | 0.15177 | 0.18094 | 0.12424 | 71.8426 | 0.19601
2380 | 0 | 53.755 | 35.1464 | 2.8956 | 0.00091 | 425.8763 | 131.547 | 44.7076 | 0.14742 | 0.17631 | 0.12088 | 69.3349 | 0.19132
2390 | 0 | 53.2872 | 34.7949 | 2.8969 | 0.00091 | 418.6382 | 130.4929 | 44.6542 | 0.14353 | 0.17226 | 0.11768 | 67.0362 | 0.18723
2400 | 0 | 52.8759 | 34.4584 | 2.8979 | 0.00091 | 410.7033 | 129.4335 | 44.5987 | 0.14001 | 0.16866 | 0.11462 | 64.9248 | 0.18357
2410 | 0 | 52.5035 | 34.137 | 2.8985 | 0.00091 | 402.1617 | 128.3704 | 44.5408 | 0.13679 | 0.1654 | 0.11172 | 62.9824 | 0.18026
2420 | 0 | 52.1598 | 33.8305 | 2.899 | 0.00091 | 393.1152 | 127.3056 | 44.4808 | 0.13384 | 0.16241 | 0.10897 | 61.1933 | 0.17723
2430 | 0 | 51.8383 | 33.5384 | 2.8994 | 0.00091 | 383.6674 | 126.2406 | 44.4185 | 0.13111 | 0.15965 | 0.10635 | 59.5428 | 0.17442
2440 | 0 | 51.5346 | 33.2603 | 2.8996 | 0.00091 | 373.9188 | 125.1773 | 44.3541 | 0.12856 | 0.15707 | 0.10388 | 58.0179 | 0.17179
2450 | 0 | 51.2459 | 32.9956 | 2.8998 | 0.00091 | 363.9638 | 124.117 | 44.2876 | 0.12617 | 0.15466 | 0.10153 | 56.6068 | 0.16933
2460 | 0 | 50.97 | 32.7436 | 2.8999 | 0.00091 | 353.8896 | 123.0611 | 44.219 | 0.12394 | 0.15239 | 0.099302 | 55.2992 | 0.16701
2470 | 0 | 50.7054 | 32.5037 | 2.9 | 0.00091 | 343.7753 | 122.0109 | 44.1485 | 0.12182 | 0.15024 | 0.09719 | 54.0856 | 0.16482
2480 | 0 | 50.4509 | 32.2752 | 2.9001 | 0.00091 | 333.6918 | 120.9675 | 44.076 | 0.11983 | 0.1482 | 0.095188 | 52.9579 | 0.16273
2490 | 0 | 50.2054 | 32.0577 | 2.9002 | 0.00091 | 323.7012 | 119.9317 | 44.0018 | 0.11793 | 0.14625 | 0.093287 | 51.9085 | 0.16074
2500 | 0 | 49.9681 | 31.8504 | 2.9002 | 0.00091 | 313.8575 | 118.9045 | 43.9257 | 0.11614 | 0.1444 | 0.091482 | 50.9307 | 0.15884
2510 | 0 | 49.7383 | 31.6527 | 2.9003 | 0.00091 | 304.2068 | 117.8865 | 43.848 | 0.11443 | 0.14263 | 0.089766 | 50.0185 | 0.15703
2520 | 0 | 49.5155 | 31.4642 | 2.9004 | 0.00091 | 294.7872 | 116.8784 | 43.7688 | 0.1128 | 0.14094 | 0.088134 | 49.1664 | 0.15529
2530 | 0 | 49.2993 | 31.2842 | 2.9005 | 0.00091 | 285.6299 | 115.8806 | 43.688 | 0.11124 | 0.13931 | 0.086581 | 48.3695 | 0.15363
2540 | 0 | 49.089 | 31.1123 | 2.9005 | 0.00091 | 276.7593 | 114.8937 | 43.6058 | 0.10976 | 0.13775 | 0.085102 | 47.6235 | 0.15203
2550 | 0 | 48.8845 | 30.948 | 2.9006 | 0.00091 | 268.1939 | 113.9179 | 43.5223 | 0.10834 | 0.13626 | 0.083692 | 46.9244 | 0.1505
2560 | 0 | 48.6854 | 30.7908 | 2.9006 | 0.00091 | 259.9467 | 112.9536 | 43.4376 | 0.10698 | 0.13482 | 0.082347 | 46.2684 | 0.14903
2570 | 0 | 48.4914 | 30.6404 | 2.9007 | 0.00091 | 252.0259 | 112.0011 | 43.3517 | 0.10568 | 0.13344 | 0.081062 | 45.6523 | 0.14761
2580 | 0 | 48.3021 | 30.4964 | 2.9008 | 0.00091 | 244.4356 | 111.0604 | 43.2647 | 0.10443 | 0.13211 | 0.079835 | 45.0732 | 0.14625
2590 | 0 | 48.1174 | 30.3583 | 2.9008 | 0.00091 | 237.1762 | 110.1318 | 43.1767 | 0.10323 | 0.13082 | 0.078661 | 44.5283 | 0.14494
2600 | 0 | 47.937 | 30.2258 | 2.9009 | 0.00091 | 230.2449 | 109.2152 | 43.0878 | 0.10208 | 0.12958 | 0.077537 | 44.015 | 0.14367
2610 | 0 | 47.7608 | 30.0987 | 2.9009 | 0.00091 | 223.6365 | 108.3109 | 42.9981 | 0.10098 | 0.12839 | 0.076461 | 43.531 | 0.14246
2620 | 0 | 47.5885 | 29.9766 | 2.901 | 0.00091 | 217.3439 | 107.4187 | 42.9075 | 0.099914 | 0.12723 | 0.075429 | 43.0744 | 0.14128
2630 | 0 | 47.42 | 29.8593 | 2.901 | 0.00091 | 211.3578 | 106.5387 | 42.8163 | 0.098895 | 0.12612 | 0.074439 | 42.6432 | 0.14015
2640 | 0 | 47.2552 | 29.7464 | 2.9011 | 0.00091 | 205.668 | 105.6708 | 42.7244 | 0.097914 | 0.12505 | 0.073488 | 42.2357 | 0.13906
2650 | 0 | 47.0938 | 29.6378 | 2.9011 | 0.00091 | 200.2634 | 104.8151 | 42.632 | 0.096971 | 0.12401 | 0.072575 | 41.8503 | 0.13801
2660 | 0 | 46.9358 | 29.5332 | 2.9012 | 0.00091 | 195.1318 | 103.9713 | 42.539 | 0.096063 | 0.123 | 0.071697 | 41.4854 | 0.13699
2670 | 0 | 46.7809 | 29.4324 | 2.9012 | 0.00091 | 190.261 | 103.1394 | 42.4456 | 0.095188 | 0.12203 | 0.070852 | 41.1398 | 0.13601
2680 | 0 | 46.6292 | 29.3352 | 2.9013 | 0.00091 | 185.6384 | 102.3194 | 42.3518 | 0.094345 | 0.12108 | 0.070039 | 40.8121 | 0.13506
2690 | 0 | 46.4804 | 29.2414 | 2.9013 | 0.00091 | 181.2513 | 101.511 | 42.2576 | 0.093532 | 0.12017 | 0.069255 | 40.5016 | 0.13414
2700 | 0 | 46.3344 | 29.1508 | 2.9014 | 0.00091 | 177.0873 | 100.7142 | 42.1631 | 0.092746 | 0.11929 | 0.068499 | 40.2065 | 0.13325
2710 | 0 | 46.1912 | 29.0633 | 2.9014 | 0.00091 | 173.1341 | 99.9288 | 42.0684 | 0.091988 | 0.11843 | 0.06777 | 39.9264 | 0.13238
2720 | 0 | 46.0505 | 28.9788 | 2.9015 | 0.00091 | 169.3797 | 99.1547 | 41.9734 | 0.091255 | 0.11759 | 0.067066 | 39.6598 | 0.13155
2730 | 0 | 45.9124 | 28.897 | 2.9015 | 0.00091 | 165.8125 | 98.3917 | 41.8783 | 0.090547 | 0.11678 | 0.066386 | 39.4061 | 0.13073
2740 | 0 | 45.7767 | 28.8178 | 2.9015 | 0.00091 | 162.4213 | 97.6397 | 41.7831 | 0.089863 | 0.11599 | 0.065728 | 39.1646 | 0.12995
2750 | 0 | 45.6434 | 28.7411 | 2.9016 | 0.00091 | 159.1955 | 96.8984 | 41.6878 | 0.089201 | 0.11523 | 0.065092 | 38.9344 | 0.12918
2760 | 0 | 45.5124 | 28.6668 | 2.9016 | 0.00091 | 156.1248 | 96.1679 | 41.5924 | 0.088561 | 0.11448 | 0.064476 | 38.715 | 0.12844
2770 | 0 | 45.3836 | 28.5947 | 2.9017 | 0.00091 | 153.1994 | 95.4478 | 41.497 | 0.087941 | 0.11376 | 0.063879 | 38.5057 | 0.12772
2780 | 0 | 45.2569 | 28.5248 | 2.9017 | 0.00091 | 150.4103 | 94.738 | 41.4017 | 0.08734 | 0.11306 | 0.063301 | 38.3059 | 0.12701
2790 | 0 | 45.1322 | 28.4569 | 2.9017 | 0.00091 | 147.7488 | 94.0384 | 41.3063 | 0.086758 | 0.11237 | 0.06274 | 38.115 | 0.12633
2800 | 0 | 45.0096 | 28.391 | 2.9018 | 0.00091 | 145.2067 | 93.3488 | 41.2111 | 0.086194 | 0.1117 | 0.062196 | 37.9326 | 0.12566
2810 | 0 | 44.8889 | 28.3269 | 2.9018 | 0.00091 | 142.7764 | 92.669 | 41.1159 | 0.085646 | 0.11105 | 0.061667 | 37.758 | 0.12502
2820 | 0 | 44.77 | 28.2646 | 2.9018 | 0.00091 | 140.4508 | 91.9988 | 41.0209 | 0.085114 | 0.11041 | 0.061154 | 37.5909 | 0.12438
2830 | 0 | 44.6529 | 28.204 | 2.9019 | 0.00091 | 138.2231 | 91.3381 | 40.9261 | 0.084597 | 0.10979 | 0.060654 | 37.431 | 0.12377
2840 | 0 | 44.5376 | 28.145 | 2.9019 | 0.00091 | 136.0871 | 90.6867 | 40.8314 | 0.084095 | 0.10918 | 0.060169 | 37.2777 | 0.12317
2850 | 0 | 44.4239 | 28.0876 | 2.902 | 0.00091 | 134.037 | 90.0445 | 40.7369 | 0.083607 | 0.10859 | 0.059696 | 37.1306 | 0.12258
2860 | 0 | 44.3119 | 28.0316 | 2.902 | 0.00091 | 132.0673 | 89.4113 | 40.6426 | 0.083132 | 0.10801 | 0.059236 | 36.9895 | 0.12201
2870 | 0 | 44.2015 | 27.977 | 2.902 | 0.00091 | 130.1731 | 88.7869 | 40.5485 | 0.08267 | 0.10745 | 0.058788 | 36.854 | 0.12145
2880 | 0 | 44.0926 | 27.9238 | 2.9021 | 0.00091 | 128.3496 | 88.1712 | 40.4547 | 0.08222 | 0.10689 | 0.058351 | 36.7238 | 0.1209
2890 | 0 | 43.9852 | 27.8718 | 2.9021 | 0.00091 | 126.5925 | 87.564 | 40.3612 | 0.081781 | 0.10635 | 0.057925 | 36.5986 | 0.12036
2900 | 0 | 43.8792 | 27.8211 | 2.9021 | 0.00091 | 124.8977 | 86.9653 | 40.2679 | 0.081354 | 0.10582 | 0.057509 | 36.4781 | 0.11984
2910 | 0 | 43.7747 | 27.7715 | 2.9022 | 0.00091 | 123.2615 | 86.3747 | 40.1749 | 0.080937 | 0.1053 | 0.057103 | 36.3621 | 0.11932
2920 | 0 | 43.6715 | 27.723 | 2.9022 | 0.00091 | 121.6803 | 85.7923 | 40.0823 | 0.080531 | 0.10479 | 0.056707 | 36.2504 | 0.11882
2930 | 0 | 43.5697 | 27.6757 | 2.9022 | 0.00091 | 120.1511 | 85.2177 | 39.9899 | 0.080135 | 0.10429 | 0.05632 | 36.1427 | 0.11833
2940 | 0 | 43.4691 | 27.6293 | 2.9023 | 0.00091 | 118.6706 | 84.651 | 39.8979 | 0.079748 | 0.10381 | 0.055941 | 36.0389 | 0.11785
2950 | 0 | 43.3698 | 27.5839 | 2.9023 | 0.00091 | 117.2363 | 84.092 | 39.8062 | 0.079371 | 0.10333 | 0.05557 | 35.9386 | 0.11738
2960 | 0 | 43.2717 | 27.5395 | 2.9023 | 0.00091 | 115.8455 | 83.5404 | 39.7149 | 0.079002 | 0.10286 | 0.055207 | 35.8418 | 0.11691
2970 | 0 | 43.1749 | 27.496 | 2.9023 | 0.00091 | 114.4958 | 82.9963 | 39.6239 | 0.078642 | 0.1024 | 0.054852 | 35.7483 | 0.11646
2980 | 0 | 43.0792 | 27.4533 | 2.9024 | 0.00091 | 113.185 | 82.4594 | 39.5334 | 0.07829 | 0.10194 | 0.054505 | 35.6579 | 0.11601
2990 | 0 | 42.9847 | 27.4115 | 2.9024 | 0.00091 | 111.911 | 81.9296 | 39.4431 | 0.077946 | 0.1015 | 0.054164 | 35.5704 | 0.11557
3000 | 0 | 42.8913 | 27.3705 | 2.9024 | 0.00091 | 110.6721 | 81.4069 | 39.3533 | 0.07761 | 0.10106 | 0.05383 | 35.4857 | 0.11514
3010 | 0 | 42.7989 | 27.3302 | 2.9025 | 0.00091 | 109.4663 | 80.891 | 39.2639 | 0.077281 | 0.10064 | 0.053502 | 35.4037 | 0.11472
3020 | 0 | 42.7077 | 27.2907 | 2.9025 | 0.00091 | 108.292 | 80.3819 | 39.1748 | 0.076959 | 0.10021 | 0.053181 | 35.3242 | 0.11431
3030 | 0 | 42.6175 | 27.252 | 2.9025 | 0.00091 | 107.1478 | 79.8794 | 39.0862 | 0.076644 | 0.099801 | 0.052866 | 35.2471 | 0.1139
3040 | 0 | 42.5283 | 27.2139 | 2.9025 | 0.00091 | 106.0321 | 79.3835 | 38.998 | 0.076336 | 0.099394 | 0.052556 | 35.1723 | 0.1135
3050 | 0 | 42.4401 | 27.1764 | 2.9026 | 0.00091 | 104.9438 | 78.8939 | 38.9101 | 0.076034 | 0.098994 | 0.052252 | 35.0997 | 0.1131
3060 | 0 | 42.3528 | 27.1396 | 2.9026 | 0.00091 | 103.8814 | 78.4107 | 38.8227 | 0.075738 | 0.098601 | 0.051954 | 35.0292 | 0.11271
3070 | 0 | 42.2665 | 27.1034 | 2.9026 | 0.00091 | 102.844 | 77.9337 | 38.7357 | 0.075448 | 0.098214 | 0.05166 | 34.9606 | 0.11233
3080 | 0 | 42.1812 | 27.0678 | 2.9026 | 0.00091 | 101.8303 | 77.4627 | 38.6492 | 0.075163 | 0.097833 | 0.051372 | 34.894 | 0.11196
3090 | 0 | 42.0967 | 27.0328 | 2.9027 | 0.00091 | 100.8395 | 76.9977 | 38.563 | 0.074884 | 0.097458 | 0.051088 | 34.8291 | 0.11159
3100 | 0 | 42.0131 | 26.9984 | 2.9027 | 0.00091 | 99.8705 | 76.5386 | 38.4773 | 0.074611 | 0.097089 | 0.050809 | 34.766 | 0.11122
3110 | 0 | 41.9304 | 26.9644 | 2.9027 | 0.00091 | 98.9225 | 76.0853 | 38.3921 | 0.074342 | 0.096725 | 0.050534 | 34.7045 | 0.11086
3120 | 0 | 41.8486 | 26.931 | 2.9028 | 0.00091 | 97.9947 | 75.6377 | 38.3072 | 0.074079 | 0.096367 | 0.050264 | 34.6445 | 0.11051
3130 | 0 | 41.7676 | 26.8981 | 2.9028 | 0.00091 | 97.0863 | 75.1956 | 38.2228 | 0.07382 | 0.096014 | 0.049998 | 34.5861 | 0.11016
3140 | 0 | 41.6874 | 26.8656 | 2.9028 | 0.00091 | 96.1966 | 74.759 | 38.1388 | 0.073566 | 0.095666 | 0.049736 | 34.5291 | 0.10981
3150 | 0 | 41.608 | 26.8337 | 2.9028 | 0.00091 | 95.3249 | 74.3279 | 38.0553 | 0.073317 | 0.095323 | 0.049478 | 34.4734 | 0.10947
3160 | 0 | 41.5294 | 26.8021 | 2.9029 | 0.00091 | 94.4705 | 73.902 | 37.9722 | 0.073072 | 0.094985 | 0.049223 | 34.4191 | 0.10914
3170 | 0 | 41.4515 | 26.771 | 2.9029 | 0.00091 | 93.6329 | 73.4814 | 37.8896 | 0.072831 | 0.094651 | 0.048972 | 34.366 | 0.10881
3180 | 0 | 41.3745 | 26.7403 | 2.9029 | 0.00091 | 92.8114 | 73.0658 | 37.8074 | 0.072594 | 0.094323 | 0.048725 | 34.3141 | 0.10848
3190 | 0 | 41.2981 | 26.7101 | 2.9029 | 0.00091 | 92.0056 | 72.6554 | 37.7256 | 0.072361 | 0.093998 | 0.048481 | 34.2633 | 0.10816
3200 | 0 | 41.2225 | 26.6802 | 2.9029 | 0.00091 | 91.2149 | 72.2499 | 37.6443 | 0.072132 | 0.093678 | 0.048241 | 34.2136 | 0.10784
3210 | 0 | 41.1476 | 26.6507 | 2.903 | 0.00091 | 90.4389 | 71.8493 | 37.5634 | 0.071907 | 0.093362 | 0.048004 | 34.165 | 0.10752
3220 | 0 | 41.0734 | 26.6216 | 2.903 | 0.00091 | 89.6771 | 71.4535 | 37.4829 | 0.071685 | 0.09305 | 0.047769 | 34.1174 | 0.10721
3230 | 0 | 40.9999 | 26.5928 | 2.903 | 0.00091 | 88.929 | 71.0624 | 37.4029 | 0.071467 | 0.092742 | 0.047538 | 34.0707 | 0.10691
3240 | 0 | 40.9271 | 26.5644 | 2.903 | 0.00091 | 88.1943 | 70.676 | 37.3234 | 0.071252 | 0.092438 | 0.04731 | 34.025 | 0.1066
3250 | 0 | 40.855 | 26.5363 | 2.9031 | 0.00091 | 87.4726 | 70.2942 | 37.2442 | 0.071041 | 0.092138 | 0.047084 | 33.9802 | 0.1063
3260 | 0 | 40.7835 | 26.5086 | 2.9031 | 0.00091 | 86.7634 | 69.9169 | 37.1656 | 0.070833 | 0.091841 | 0.046862 | 33.9362 | 0.106
3270 | 0 | 40.7126 | 26.4811 | 2.9031 | 0.00091 | 86.0665 | 69.544 | 37.0873 | 0.070628 | 0.091548 | 0.046642 | 33.893 | 0.10571
3280 | 0 | 40.6424 | 26.454 | 2.9031 | 0.00091 | 85.3814 | 69.1754 | 37.0095 | 0.070426 | 0.091258 | 0.046425 | 33.8506 | 0.10542
3290 | 0 | 40.5728 | 26.4272 | 2.9031 | 0.00091 | 84.708 | 68.8112 | 36.9321 | 0.070227 | 0.090972 | 0.04621 | 33.8089 | 0.10513
3300 | 0 | 40.5038 | 26.4007 | 2.9032 | 0.00091 | 84.0458 | 68.4512 | 36.8552 | 0.070031 | 0.09069 | 0.045997 | 33.768 | 0.10485
3310 | 0 | 40.4354 | 26.3744 | 2.9032 | 0.00091 | 83.3945 | 68.0954 | 36.7787 | 0.069837 | 0.09041 | 0.045788 | 33.7278 | 0.10457
3320 | 0 | 40.3676 | 26.3485 | 2.9032 | 0.00091 | 82.754 | 67.7436 | 36.7026 | 0.069647 | 0.090134 | 0.04558 | 33.6882 | 0.10429
3330 | 0 | 40.3004 | 26.3228 | 2.9032 | 0.00091 | 82.1238 | 67.3959 | 36.627 | 0.069459 | 0.08986 | 0.045375 | 33.6493 | 0.10402
3340 | 0 | 40.2338 | 26.2974 | 2.9033 | 0.00091 | 81.5038 | 67.0522 | 36.5518 | 0.069274 | 0.08959 | 0.045172 | 33.611 | 0.10374
3350 | 0 | 40.1678 | 26.2722 | 2.9033 | 0.00091 | 80.8938 | 66.7123 | 36.477 | 0.069091 | 0.089323 | 0.044971 | 33.5733 | 0.10347
3360 | 0 | 40.1023 | 26.2473 | 2.9033 | 0.00091 | 80.2933 | 66.3764 | 36.4027 | 0.068911 | 0.089059 | 0.044772 | 33.5362 | 0.10321
3370 | 0 | 40.0373 | 26.2226 | 2.9033 | 0.00091 | 79.7023 | 66.0442 | 36.3288 | 0.068733 | 0.088797 | 0.044575 | 33.4996 | 0.10294
3380 | 0 | 39.9729 | 26.1982 | 2.9033 | 0.00091 | 79.1205 | 65.7158 | 36.2553 | 0.068557 | 0.088539 | 0.044381 | 33.4636 | 0.10268
3390 | 0 | 39.909 | 26.174 | 2.9034 | 0.00091 | 78.5477 | 65.391 | 36.1822 | 0.068384 | 0.088282 | 0.044188 | 33.4281 | 0.10242
3400 | 0 | 39.8457 | 26.15 | 2.9034 | 0.00091 | 77.9837 | 65.0699 | 36.1096 | 0.068213 | 0.088029 | 0.043997 | 33.393 | 0.10216
3410 | 0 | 39.7829 | 26.1263 | 2.9034 | 0.00091 | 77.4283 | 64.7523 | 36.0373 | 0.068044 | 0.087778 | 0.043808 | 33.3585 | 0.10191
3420 | 0 | 39.7205 | 26.1028 | 2.9034 | 0.00091 | 76.8812 | 64.4383 | 35.9655 | 0.067877 | 0.08753 | 0.043621 | 33.3244 | 0.10165
3430 | 0 | 39.6587 | 26.0794 | 2.9034 | 0.00091 | 76.3424 | 64.1277 | 35.8941 | 0.067712 | 0.087284 | 0.043436 | 33.2908 | 0.1014
3440 | 0 | 39.5974 | 26.0563 | 2.9034 | 0.00091 | 75.8116 | 63.8205 | 35.8231 | 0.067549 | 0.087041 | 0.043253 | 33.2576 | 0.10115
3450 | 0 | 39.5366 | 26.0334 | 2.9035 | 0.00091 | 75.2887 | 63.5167 | 35.7526 | 0.067388 | 0.0868 | 0.043071 | 33.2248 | 0.10091
3460 | 0 | 39.4762 | 26.0107 | 2.9035 | 0.00091 | 74.7734 | 63.2162 | 35.6824 | 0.06723 | 0.086561 | 0.042891 | 33.1925 | 0.10066
3470 | 0 | 39.4164 | 25.9882 | 2.9035 | 0.00091 | 74.2656 | 62.919 | 35.6127 | 0.067072 | 0.086325 | 0.042712 | 33.1605 | 0.10042
3480 | 0 | 39.357 | 25.9658 | 2.9035 | 0.00091 | 73.7653 | 62.625 | 35.5433 | 0.066917 | 0.086091 | 0.042535 | 33.1289 | 0.10018
3490 | 0 | 39.298 | 25.9437 | 2.9035 | 0.00091 | 73.2721 | 62.3342 | 35.4744 | 0.066764 | 0.085859 | 0.04236 | 33.0977 | 0.099943
3500 | 0 | 39.2396 | 25.9217 | 2.9036 | 0.00091 | 72.786 | 62.0465 | 35.4058 | 0.066612 | 0.085629 | 0.042186 | 33.0668 | 0.099707
3510 | 0 | 39.1815 | 25.8999 | 2.9036 | 0.00091 | 72.3068 | 61.7619 | 35.3377 | 0.066462 | 0.085402 | 0.042014 | 33.0363 | 0.099472
3520 | 0 | 39.124 | 25.8783 | 2.9036 | 0.00091 | 71.8343 | 61.4804 | 35.2699 | 0.066314 | 0.085176 | 0.041843 | 33.0061 | 0.09924
3530 | 0 | 39.0669 | 25.8569 | 2.9036 | 0.00091 | 71.3686 | 61.2018 | 35.2025 | 0.066167 | 0.084953 | 0.041673 | 32.9763 | 0.099009
3540 | 0 | 39.0102 | 25.8356 | 2.9036 | 0.00091 | 70.9093 | 60.9262 | 35.1356 | 0.066022 | 0.084731 | 0.041506 | 32.9467 | 0.09878
3550 | 0 | 38.9539 | 25.8145 | 2.9036 | 0.00091 | 70.4564 | 60.6535 | 35.069 | 0.065878 | 0.084512 | 0.041339 | 32.9175 | 0.098553
3560 | 0 | 38.8981 | 25.7936 | 2.9037 | 0.00091 | 70.0098 | 60.3837 | 35.0028 | 0.065736 | 0.084294 | 0.041174 | 32.8886 | 0.098327
3570 | 0 | 38.8427 | 25.7728 | 2.9037 | 0.00091 | 69.5693 | 60.1167 | 34.937 | 0.065596 | 0.084079 | 0.04101 | 32.8599 | 0.098103
3580 | 0 | 38.7877 | 25.7521 | 2.9037 | 0.00091 | 69.1348 | 59.8525 | 34.8716 | 0.065457 | 0.083865 | 0.040848 | 32.8315 | 0.097881
3590 | 0 | 38.7331 | 25.7317 | 2.9037 | 0.00091 | 68.7063 | 59.591 | 34.8065 | 0.065319 | 0.083653 | 0.040686 | 32.8034 | 0.09766
3600 | 0 | 38.6789 | 25.7113 | 2.9037 | 0.00091 | 68.2835 | 59.3323 | 34.7419 | 0.065183 | 0.083443 | 0.040526 | 32.7756 | 0.097441

## E Trash in Cable Spreading
s | kW | m | C | m | C | C | C | kW/m2 | kW/m2 | kW/m2
CFAST Time | HRR CFAST | FLMHGT CFAST | HGL Temp CFAST | HGL Height CFAST | Bottom Cable Temp CFAST | Cable Temp A CFAST | Cable Temp B CFAST | Bottom Cable Flux CFAST | Cable Flux A CFAST | Cable Flux B CFAST
0 | 0 | 0 | 20 | 3.9992 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
10 | 660.4167 | 0 | 20.043 | 3.9935 | 20 | 20 | 20 | 0.0099156 | 0.0099156 | 0.0048103
20 | 1320.8333 | 0 | 20.0684 | 3.9786 | 20 | 20 | 20 | 0.018817 | 0.018817 | 0.0090496
30 | 1981.25 | 0 | 20.0938 | 3.9607 | 20.0001 | 20 | 20 | 0.02748 | 0.02748 | 0.013141
40 | 2641.6667 | 0 | 20.1178 | 3.941 | 20.0005 | 20.0003 | 20.0001 | 0.036026 | 0.036026 | 0.01715
50 | 3566.25 | 0 | 20.1415 | 3.9197 | 20.0021 | 20.0011 | 20.0005 | 0.047877 | 0.047877 | 0.022659
60 | 5547.5 | 0 | 20.1807 | 3.8958 | 20.0057 | 20.0031 | 20.0015 | 0.0731 | 0.0731 | 0.034251
70 | 7528.75 | 0 | 20.2285 | 3.8694 | 20.0126 | 20.0067 | 20.0032 | 0.098339 | 0.098339 | 0.045748
80 | 9510 | 0 | 20.2776 | 3.8411 | 20.024 | 20.0127 | 20.0061 | 0.12369 | 0.12369 | 0.057195
90 | 11491.25 | 0.012044 | 20.3259 | 3.8114 | 20.0417 | 20.022 | 20.0105 | 0.14921 | 0.14921 | 0.068623
100 | 14000.8333 | 0.063351 | 20.3742 | 3.7804 | 20.0681 | 20.0359 | 20.0171 | 0.18178 | 0.18178 | 0.083058
110 | 17302.9167 | 0.12305 | 20.4304 | 3.748 | 20.1062 | 20.0557 | 20.0264 | 0.22513 | 0.22513 | 0.10206
120 | 20605 | 0.17624 | 20.4922 | 3.7141 | 20.1591 | 20.083 | 20.0392 | 0.2691 | 0.2691 | 0.12114
130 | 23907.0833 | 0.22452 | 20.5571 | 3.6793 | 20.2301 | 20.1194 | 20.0562 | 0.31372 | 0.31372 | 0.14034
140 | 27209.1667 | 0.26896 | 20.6236 | 3.6436 | 20.3231 | 20.1669 | 20.0782 | 0.35899 | 0.35899 | 0.15965
150 | 31303.75 | 0.31977 | 20.6925 | 3.6073 | 20.4426 | 20.2274 | 20.1061 | 0.41599 | 0.41599 | 0.18371
160 | 35926.6667 | 0.37254 | 20.7681 | 3.5872 | 20.5934 | 20.3034 | 20.1409 | 0.4815 | 0.4815 | 0.21104
170 | 40549.5833 | 0.42139 | 20.8493 | 3.5712 | 20.7806 | 20.3969 | 20.1835 | 0.54829 | 0.54829 | 0.23863
180 | 45172.5 | 0.46699 | 20.7919 | 3.5542 | 21.0092 | 20.5104 | 20.2349 | 0.61421 | 0.61421 | 0.26473
190 | 49795.4167 | 0.50987 | 20.8238 | 3.5362 | 21.2851 | 20.6464 | 20.2962 | 0.68254 | 0.68254 | 0.29207
200 | 55475 | 0.5594 | 20.9183 | 3.5178 | 21.6149 | 20.8078 | 20.3685 | 0.76928 | 0.76928 | 0.32684
210 | 61418.75 | 0.60808 | 21.0211 | 3.4993 | 22.0051 | 20.9973 | 20.4529 | 0.86214 | 0.86214 | 0.36371
220 | 67362.5 | 0.654 | 21.1273 | 3.4806 | 22.4626 | 21.2178 | 20.5505 | 0.9571 | 0.9571 | 0.40103
230 | 73306.25 | 0.69756 | 21.2361 | 3.4619 | 22.9946 | 21.4722 | 20.6624 | 1.0542 | 1.0542 | 0.4388
240 | 79250 | 0.73904 | 21.3471 | 3.443 | 23.6091 | 21.7638 | 20.7898 | 1.1533 | 1.1533 | 0.47704
250 | 86514.5833 | 0.78728 | 21.4617 | 3.4241 | 24.3151 | 22.0961 | 20.934 | 1.2772 | 1.2772 | 0.52425
260 | 93779.1667 | 0.83314 | 21.5811 | 3.4051 | 25.1218 | 22.4726 | 21.0964 | 1.4042 | 1.4042 | 0.57215
270 | 101043.75 | 0.87692 | 21.7044 | 3.386 | 26.0386 | 22.897 | 21.2782 | 1.5344 | 1.5344 | 0.62072
280 | 108308.3333 | 0.91885 | 21.831 | 3.3668 | 27.0754 | 23.3729 | 21.4808 | 1.6677 | 1.6677 | 0.66996
290 | 115837.0833 | 0.96056 | 22.1474 | 3.3484 | 28.2431 | 23.9044 | 21.7057 | 1.8134 | 1.8134 | 0.72475
300 | 124422.5 | 1.0062 | 22.2964 | 3.3292 | 29.5537 | 24.4956 | 21.9542 | 1.9795 | 1.9795 | 0.78492
310 | 133007.9167 | 1.05 | 22.4266 | 3.3099 | 31.0192 | 25.151 | 22.2279 | 2.1494 | 2.1494 | 0.84562
320 | 141593.3333 | 1.0921 | 22.5613 | 3.2904 | 32.6519 | 25.8748 | 22.5283 | 2.3238 | 2.3238 | 0.90727
330 | 150178.75 | 1.1327 | 22.6998 | 3.2709 | 34.4652 | 26.6713 | 22.8568 | 2.5027 | 2.5027 | 0.96984
340 | 159292.5 | 1.1743 | 22.8419 | 3.2512 | 36.4741 | 27.5457 | 23.2151 | 2.6976 | 2.6976 | 1.0372
350 | 169198.75 | 1.2179 | 22.9888 | 3.2315 | 38.6944 | 28.5031 | 23.6049 | 2.9152 | 2.9152 | 1.1115
360 | 179105 | 1.26 | 23.1405 | 3.2116 | 41.1425 | 29.5486 | 24.0278 | 3.139 | 3.139 | 1.1871
370 | 189011.25 | 1.3008 | 23.2964 | 3.191 | 43.8354 | 30.6874 | 24.4854 | 3.369 | 3.369 | 1.2639
380 | 198917.5 | 1.3403 | 23.4561 | 3.169 | 46.7918 | 31.9252 | 24.9794 | 3.6054 | 3.6054 | 1.3419
390 | 209616.25 | 1.3816 | 23.6196 | 3.1471 | 50.0319 | 33.2679 | 25.5117 | 3.8678 | 3.8678 | 1.4275
400 | 220843.3333 | 1.4236 | 23.7882 | 3.1251 | 53.5773 | 34.7218 | 26.0839 | 4.1513 | 4.1513 | 1.5188
410 | 232070.4167 | 1.4644 | 23.9615 | 3.1031 | 57.4498 | 36.2927 | 26.6979 | 4.4433 | 4.4433 | 1.6116
420 | 243297.5 | 1.504 | 24.139 | 3.0811 | 61.6724 | 37.9871 | 27.3553 | 4.744 | 4.744 | 1.696
430 | 254524.5833 | 1.5426 | 24.3206 | 3.0591 | 66.2707 | 39.8117 | 28.0582 | 5.0534 | 5.0534 | 1.7911
440 | 266808.3333 | 1.5836 | 24.5063 | 3.0371 | 71.2722 | 41.7737 | 28.8082 | 5.402 | 5.402 | 1.8968
450 | 279356.25 | 1.6243 | 24.6971 | 3.0152 | 76.7033 | 43.8805 | 29.6074 | 5.7694 | 5.7694 | 2.0066
460 | 291904.1667 | 1.664 | 24.8928 | 2.9932 | 82.5763 | 46.1395 | 30.4573 | 6.1483 | 6.1483 | 2.1185
470 | 304452.0833 | 1.7026 | 25.0928 | 2.9713 | 88.8798 | 48.5584 | 31.3597 | 6.5391 | 6.5391 | 2.2323
480 | 317000 | 1.7403 | 25.2969 | 2.9494 | 95.5825 | 51.1455 | 32.3167 | 6.942 | 6.942 | 2.3482
490 | 317000 | 1.7403 | 25.4958 | 2.9277 | 102.6411 | 53.9097 | 33.3303 | 6.9452 | 6.9452 | 2.3503
500 | 317000 | 1.7403 | 25.6823 | 2.9063 | 110.0072 | 56.8598 | 34.4027 | 6.9484 | 6.9484 | 2.3524
510 | 317000 | 1.7403 | 25.8575 | 2.8852 | 117.6314 | 60.0037 | 35.5357 | 6.9516 | 6.9516 | 2.3545
520 | 317000 | 1.7403 | 26.0224 | 2.8644 | 125.4657 | 63.3431 | 36.7292 | 6.9548 | 6.9548 | 2.3566
530 | 317000 | 1.7403 | 26.178 | 2.8439 | 133.4655 | 66.8702 | 37.9806 | 6.958 | 6.958 | 2.3588
540 | 317000 | 1.7403 | 26.3251 | 2.8237 | 141.5895 | 70.5693 | 39.285 | 6.9612 | 6.9612 | 2.3609
550 | 317000 | 1.7403 | 26.4643 | 2.8038 | 149.7998 | 74.4204 | 40.6363 | 6.9643 | 6.9643 | 2.363
560 | 317000 | 1.7403 | 26.5965 | 2.7806 | 158.0624 | 78.4015 | 42.0279 | 6.9676 | 6.9676 | 2.3653
570 | 317000 | 1.7403 | 26.7221 | 2.7567 | 166.346 | 82.4907 | 43.4532 | 6.9708 | 6.9708 | 2.3675
580 | 317000 | 1.7403 | 26.8417 | 2.7333 | 174.6228 | 86.667 | 44.9061 | 6.974 | 6.974 | 2.3698
590 | 317000 | 1.7403 | 26.9558 | 2.7103 | 182.8673 | 90.911 | 46.381 | 6.9772 | 6.9772 | 2.372
600 | 317000 | 1.7403 | 27.0647 | 2.6876 | 191.0568 | 95.2049 | 47.8726 | 6.9804 | 6.9804 | 2.3742
610 | 317000 | 1.7403 | 27.1689 | 2.6653 | 199.1706 | 99.5326 | 49.3763 | 6.9835 | 6.9835 | 2.3764
620 | 317000 | 1.7403 | 27.2686 | 2.6433 | 207.1902 | 103.8797 | 50.888 | 6.9867 | 6.9867 | 2.3786
630 | 317000 | 1.7403 | 27.3642 | 2.6217 | 215.0988 | 108.2332 | 52.4041 | 6.9899 | 6.9899 | 2.3808
640 | 317000 | 1.7403 | 27.4559 | 2.6005 | 222.8811 | 112.5816 | 53.9213 | 6.993 | 6.993 | 2.383
650 | 317000 | 1.7403 | 27.544 | 2.5795 | 230.5235 | 116.9146 | 55.4368 | 6.9962 | 6.9962 | 2.3851
660 | 317000 | 1.7403 | 27.6288 | 2.5589 | 238.0137 | 121.2232 | 56.9482 | 6.9993 | 6.9993 | 2.3873
670 | 317000 | 1.7403 | 27.7104 | 2.5386 | 245.3404 | 125.4992 | 58.4532 | 7.0024 | 7.0024 | 2.3894
680 | 317000 | 1.7403 | 27.789 | 2.5186 | 252.4936 | 129.7355 | 59.9499 | 7.0055 | 7.0055 | 2.3915
690 | 317000 | 1.7403 | 27.8648 | 2.4989 | 259.4643 | 133.9258 | 61.4366 | 7.0086 | 7.0086 | 2.3936
700 | 317000 | 1.7403 | 27.9379 | 2.4795 | 266.2446 | 138.0645 | 62.912 | 7.0117 | 7.0117 | 2.3957
710 | 317000 | 1.7403 | 28.0086 | 2.4604 | 272.8272 | 142.1466 | 64.3747 | 7.0147 | 7.0147 | 2.3977
720 | 317000 | 1.7403 | 28.0769 | 2.4415 | 279.206 | 146.1679 | 65.8237 | 7.0178 | 7.0178 | 2.3998
730 | 317000 | 1.7403 | 28.143 | 2.4229 | 285.3753 | 150.1245 | 67.258 | 7.0208 | 7.0208 | 2.4018
740 | 317000 | 1.7403 | 28.2069 | 2.4046 | 291.3306 | 154.0133 | 68.6768 | 7.0238 | 7.0238 | 2.4038
750 | 317000 | 1.7403 | 28.2686 | 2.3856 | 297.0679 | 157.8313 | 70.0795 | 7.0268 | 7.0268 | 2.4058
760 | 317000 | 1.7403 | 28.3283 | 2.3666 | 302.5839 | 161.5761 | 71.4654 | 7.0298 | 7.0298 | 2.4078
770 | 317000 | 1.7403 | 28.386 | 2.3477 | 307.8761 | 165.2457 | 72.8342 | 7.0327 | 7.0327 | 2.4098
780 | 317000 | 1.7403 | 28.4388 | 2.3291 | 312.9426 | 168.8382 | 74.1853 | 7.0353 | 7.0353 | 2.4115
790 | 317000 | 1.7403 | 28.493 | 2.3107 | 317.7822 | 172.3522 | 75.5184 | 7.038 | 7.038 | 2.4133
800 | 0 | 0 | 28.5295 | 2.2931 | 322.3944 | 175.7865 | 76.8334 | 0.063848 | 0.063848 | 0.064191
810 | 0 | 0 | 28.2591 | 2.2947 | 326.779 | 179.1401 | 78.1299 | 0.061373 | 0.061373 | 0.061706
820 | 0 | 0 | 27.9941 | 2.2964 | 330.9314 | 182.409 | 79.4068 | 0.059064 | 0.059064 | 0.059386
830 | 0 | 0 | 27.7379 | 2.298 | 334.7679 | 185.5462 | 80.6482 | 0.056866 | 0.056866 | 0.057177
840 | 0 | 0 | 27.4908 | 2.2995 | 338.068 | 188.4321 | 81.8136 | 0.05477 | 0.05477 | 0.05507
850 | 0 | 0 | 27.2532 | 2.301 | 340.607 | 190.9464 | 82.8617 | 0.036154 | 0.036154 | 0.053063
860 | 0 | 0 | 27.0251 | 2.3024 | 342.2502 | 193.017 | 83.7674 | 0.035079 | 0.035079 | 0.051151
870 | 0 | 0 | 26.8062 | 2.3038 | 342.9519 | 194.618 | 84.522 | 0.034052 | 0.034052 | 0.04933
880 | 0 | 0 | 26.5963 | 2.3051 | 342.7273 | 195.7554 | 85.1273 | 0.03307 | 0.03307 | 0.047596
890 | 0 | 0 | 26.395 | 2.3063 | 341.6278 | 196.4528 | 85.5917 | 0.03213 | 0.03213 | 0.045945
900 | 0 | 0 | 26.202 | 2.3075 | 339.7228 | 196.7438 | 85.9265 | 0.03123 | 0.03123 | 0.044371
910 | 0 | 0 | 26.017 | 2.3087 | 337.09 | 196.6657 | 86.1441 | 0.030368 | 0.030368 | 0.042871
920 | 0 | 0 | 25.8396 | 2.3098 | 333.8091 | 196.2565 | 86.2569 | 0.029543 | 0.029543 | 0.041442
930 | 0 | 0 | 25.6695 | 2.3108 | 329.9586 | 195.5531 | 86.2767 | 0.028752 | 0.028752 | 0.040079
940 | 0 | 0 | 25.5064 | 2.3119 | 325.6139 | 194.5903 | 86.2145 | 0.027994 | 0.027994 | 0.038779
950 | 0 | 0 | 25.35 | 2.3128 | 320.8466 | 193.4002 | 86.0802 | 0.027267 | 0.027267 | 0.037538
960 | 0 | 0 | 25.1999 | 2.3138 | 315.724 | 192.0123 | 85.8827 | 0.026569 | 0.026569 | 0.036355
970 | 0 | 0 | 25.0559 | 2.3147 | 310.3088 | 190.4537 | 85.6301 | 0.0259 | 0.0259 | 0.035225
980 | 0 | 0 | 24.9178 | 2.3155 | 304.6589 | 188.7488 | 85.3295 | 0.025257 | 0.025257 | 0.034146
990 | 0 | 0 | 24.7851 | 2.3163 | 298.8278 | 186.9197 | 84.9873 | 0.02464 | 0.02464 | 0.033115
1000 | 0 | 0 | 24.6578 | 2.3171 | 292.8641 | 184.9864 | 84.6092 | 0.024047 | 0.024047 | 0.03213
1010 | 0 | 0 | 24.5354 | 2.3179 | 286.8119 | 182.967 | 84.2002 | 0.023476 | 0.023476 | 0.031188
1020 | 0 | 0 | 24.4179 | 2.3186 | 280.711 | 180.8775 | 83.7648 | 0.022928 | 0.022928 | 0.030286
1030 | 0 | 0 | 24.305 | 2.3193 | 274.5967 | 178.7324 | 83.3068 | 0.0224 | 0.0224 | 0.029424
1040 | 0 | 0 | 24.1964 | 2.32 | 268.5003 | 176.5447 | 82.8298 | 0.021892 | 0.021892 | 0.028599
1050 | 0 | 0 | 24.092 | 2.3207 | 262.4492 | 174.3258 | 82.3368 | 0.021403 | 0.021403 | 0.027809
1060 | 0 | 0 | 23.9916 | 2.3213 | 256.4671 | 172.086 | 81.8306 | 0.020932 | 0.020932 | 0.027052
1070 | 0 | 0 | 23.8951 | 2.3219 | 250.5743 | 169.8342 | 81.3136 | 0.020478 | 0.020478 | 0.026326
1080 | 0 | 0 | 23.8021 | 2.3225 | 244.7877 | 167.5785 | 80.7878 | 0.02004 | 0.02004 | 0.025631
1090 | 0 | 0 | 23.7127 | 2.323 | 239.1216 | 165.3258 | 80.2553 | 0.019619 | 0.019619 | 0.024964
1100 | 0 | 0 | 23.6266 | 2.3236 | 233.5873 | 163.0821 | 79.7176 | 0.019212 | 0.019212 | 0.024324
1110 | 0 | 0 | 23.5436 | 2.3241 | 228.1938 | 160.8528 | 79.1761 | 0.018819 | 0.018819 | 0.02371
1120 | 0 | 0 | 23.4637 | 2.3246 | 222.9481 | 158.6423 | 78.6322 | 0.01844 | 0.01844 | 0.023121
1130 | 0 | 0 | 23.3868 | 2.325 | 217.8548 | 156.4547 | 78.087 | 0.018074 | 0.018074 | 0.022555
1140 | 0 | 0 | 23.3125 | 2.3255 | 212.9173 | 154.2931 | 77.5414 | 0.01772 | 0.01772 | 0.022012
1150 | 0 | 0 | 23.241 | 2.326 | 208.1372 | 152.1603 | 76.9963 | 0.017379 | 0.017379 | 0.021489
1160 | 0 | 0 | 23.1719 | 2.3264 | 203.5147 | 150.0586 | 76.4525 | 0.017048 | 0.017048 | 0.020987
1170 | 0 | 0 | 23.1054 | 2.3268 | 199.0493 | 147.99 | 75.9106 | 0.016729 | 0.016729 | 0.020503
1180 | 0 | 0 | 23.0411 | 2.3272 | 194.7392 | 145.9558 | 75.3712 | 0.01642 | 0.01642 | 0.020038
1190 | 0 | 0 | 22.9791 | 2.3276 | 190.5819 | 143.9572 | 74.8348 | 0.016121 | 0.016121 | 0.019591
1200 | 0 | 0 | 22.9192 | 2.328 | 186.5743 | 141.9952 | 74.3017 | 0.015832 | 0.015832 | 0.01916
1210 | 0 | 0 | 22.8614 | 2.3283 | 182.7127 | 140.0702 | 73.7724 | 0.015552 | 0.015552 | 0.018746
1220 | 0 | 0 | 22.8055 | 2.3287 | 178.9931 | 138.1828 | 73.2471 | 0.015281 | 0.015281 | 0.018346
1230 | 0 | 0 | 22.7515 | 2.329 | 175.4111 | 136.3331 | 72.7262 | 0.015018 | 0.015018 | 0.017961
1240 | 0 | 0 | 22.6993 | 2.3293 | 171.9621 | 134.5211 | 72.2098 | 0.014763 | 0.014763 | 0.01759
1250 | 0 | 0 | 22.6488 | 2.3296 | 168.6414 | 132.7466 | 71.6982 | 0.014516 | 0.014516 | 0.017231
1260 | 0 | 0 | 22.6 | 2.3299 | 165.444 | 131.0095 | 71.1915 | 0.014277 | 0.014277 | 0.016886
1270 | 0 | 0 | 22.5528 | 2.3302 | 162.3652 | 129.3093 | 70.6897 | 0.014044 | 0.014044 | 0.016553
1280 | 0 | 0 | 22.5072 | 2.3305 | 159.4 | 127.6456 | 70.1931 | 0.013819 | 0.013819 | 0.016231
1290 | 0 | 0 | 22.463 | 2.3308 | 156.5436 | 126.0178 | 69.7017 | 0.013601 | 0.013601 | 0.015921
1300 | 0 | 0 | 22.4202 | 2.3311 | 153.7913 | 124.4255 | 69.2155 | 0.013388 | 0.013388 | 0.015621
1310 | 0 | 0 | 22.3787 | 2.3313 | 151.1384 | 122.8678 | 68.7347 | 0.013182 | 0.013182 | 0.015331
1320 | 0 | 0 | 22.3386 | 2.3316 | 148.5804 | 121.3442 | 68.2591 | 0.012982 | 0.012982 | 0.01505
1330 | 0 | 0 | 22.2997 | 2.3318 | 146.1129 | 119.8539 | 67.7889 | 0.012787 | 0.012787 | 0.014779
1340 | 0 | 0 | 22.262 | 2.332 | 143.7317 | 118.3962 | 67.3241 | 0.012598 | 0.012598 | 0.014517
1350 | 0 | 0 | 22.2254 | 2.3323 | 141.4328 | 116.9703 | 66.8646 | 0.012415 | 0.012415 | 0.014264
1360 | 0 | 0 | 22.19 | 2.3325 | 139.2121 | 115.5755 | 66.4104 | 0.012236 | 0.012236 | 0.014019
1370 | 0 | 0 | 22.1556 | 2.3327 | 137.066 | 114.2109 | 65.9615 | 0.012062 | 0.012062 | 0.013781
1380 | 0 | 0 | 22.1223 | 2.3329 | 134.9909 | 112.8759 | 65.5179 | 0.011893 | 0.011893 | 0.013551
1390 | 0 | 0 | 22.0899 | 2.3331 | 132.9834 | 111.5697 | 65.0795 | 0.011728 | 0.011728 | 0.013329
1400 | 0 | 0 | 22.0585 | 2.3333 | 131.0402 | 110.2914 | 64.6463 | 0.011568 | 0.011568 | 0.013113
1410 | 0 | 0 | 22.028 | 2.3335 | 129.1583 | 109.0403 | 64.2182 | 0.011412 | 0.011412 | 0.012904
1420 | 0 | 0 | 21.9984 | 2.3337 | 127.3348 | 107.8158 | 63.7953 | 0.01126 | 0.01126 | 0.012701
1430 | 0 | 0 | 21.9697 | 2.3339 | 125.5669 | 106.617 | 63.3774 | 0.011112 | 0.011112 | 0.012505
1440 | 0 | 0 | 21.9417 | 2.334 | 123.8519 | 105.4432 | 62.9645 | 0.010968 | 0.010968 | 0.012314
1450 | 0 | 0 | 21.9146 | 2.3342 | 122.1874 | 104.2938 | 62.5566 | 0.010828 | 0.010828 | 0.012129
1460 | 0 | 0 | 21.8882 | 2.3344 | 120.571 | 103.1681 | 62.1536 | 0.010691 | 0.010691 | 0.011949
1470 | 0 | 0 | 21.8625 | 2.3345 | 119.0006 | 102.0653 | 61.7554 | 0.010558 | 0.010558 | 0.011775
1480 | 0 | 0 | 21.8375 | 2.3347 | 117.474 | 100.9849 | 61.3619 | 0.010427 | 0.010427 | 0.011606
1490 | 0 | 0 | 21.8132 | 2.3348 | 115.9892 | 99.9262 | 60.9732 | 0.0103 | 0.0103 | 0.011441
1500 | 0 | 0 | 21.7896 | 2.335 | 114.5445 | 98.8886 | 60.5892 | 0.010177 | 0.010177 | 0.011282
1510 | 0 | 0 | 21.7666 | 2.3351 | 113.1379 | 97.8716 | 60.2097 | 0.010056 | 0.010056 | 0.011126
1520 | 0 | 0 | 21.7442 | 2.3353 | 111.768 | 96.8744 | 59.8348 | 0.0099376 | 0.0099376 | 0.010975
1530 | 0 | 0 | 21.7224 | 2.3354 | 110.433 | 95.8967 | 59.4643 | 0.0098223 | 0.0098223 | 0.010829
1540 | 0 | 0 | 21.7012 | 2.3355 | 109.1316 | 94.9378 | 59.0983 | 0.0097098 | 0.0097098 | 0.010686
1550 | 0 | 0 | 21.6805 | 2.3357 | 107.8623 | 93.9972 | 58.7366 | 0.0095998 | 0.0095998 | 0.010547
1560 | 0 | 0 | 21.6603 | 2.3358 | 106.6238 | 93.0744 | 58.3793 | 0.0094924 | 0.0094924 | 0.010412
1570 | 0 | 0 | 21.6406 | 2.3359 | 105.4148 | 92.169 | 58.0261 | 0.0093875 | 0.0093875 | 0.01028
1580 | 0 | 0 | 21.6215 | 2.336 | 104.2343 | 91.2804 | 57.6772 | 0.0092849 | 0.0092849 | 0.010152
1590 | 0 | 0 | 21.6028 | 2.3361 | 103.081 | 90.4082 | 57.3324 | 0.0091846 | 0.0091846 | 0.010027
1600 | 0 | 0 | 21.5846 | 2.3363 | 101.954 | 89.5519 | 56.9916 | 0.0090866 | 0.0090866 | 0.0099054
1610 | 0 | 0 | 21.5668 | 2.3364 | 100.8522 | 88.7112 | 56.6548 | 0.0089906 | 0.0089906 | 0.0097869
1620 | 0 | 0 | 21.5494 | 2.3365 | 99.7747 | 87.8856 | 56.322 | 0.0088968 | 0.0088968 | 0.0096713
1630 | 0 | 0 | 21.5325 | 2.3366 | 98.7206 | 87.0747 | 55.9931 | 0.008805 | 0.008805 | 0.0095586
1640 | 0 | 0 | 21.5159 | 2.3367 | 97.6891 | 86.2782 | 55.668 | 0.0087152 | 0.0087152 | 0.0094487
1650 | 0 | 0 | 21.4998 | 2.3368 | 96.6794 | 85.4956 | 55.3467 | 0.0086272 | 0.0086272 | 0.0093415
1660 | 0 | 0 | 21.484 | 2.3369 | 95.6907 | 84.7267 | 55.0291 | 0.0085411 | 0.0085411 | 0.0092369
1670 | 0 | 0 | 21.4686 | 2.337 | 94.7222 | 83.971 | 54.7152 | 0.0084568 | 0.0084568 | 0.0091347
1680 | 0 | 0 | 21.4535 | 2.3371 | 93.7734 | 83.2282 | 54.4049 | 0.0083741 | 0.0083741 | 0.009035
1690 | 0 | 0 | 21.4388 | 2.3372 | 92.8436 | 82.498 | 54.0982 | 0.0082932 | 0.0082932 | 0.0089375
1700 | 0 | 0 | 21.4244 | 2.3372 | 91.9321 | 81.7802 | 53.795 | 0.0082139 | 0.0082139 | 0.0088423
1710 | 0 | 0 | 21.4103 | 2.3373 | 91.0384 | 81.0743 | 53.4953 | 0.0081361 | 0.0081361 | 0.0087492
1720 | 0 | 0 | 21.3964 | 2.3374 | 90.1619 | 80.3801 | 53.199 | 0.0080598 | 0.0080598 | 0.0086582
1730 | 0 | 0 | 21.3829 | 2.3375 | 89.302 | 79.6974 | 52.9061 | 0.0079849 | 0.0079849 | 0.0085691
1740 | 0 | 0 | 21.3697 | 2.3376 | 88.4584 | 79.0258 | 52.6165 | 0.0079115 | 0.0079115 | 0.0084819
1750 | 0 | 0 | 21.3567 | 2.3377 | 87.6304 | 78.3651 | 52.3302 | 0.0078394 | 0.0078394 | 0.0083965
1760 | 0 | 0 | 21.3439 | 2.3378 | 86.8176 | 77.715 | 52.0471 | 0.0077686 | 0.0077686 | 0.0083129
1770 | 0 | 0 | 21.3315 | 2.3378 | 86.0196 | 77.0753 | 51.7672 | 0.007699 | 0.007699 | 0.008231
1780 | 0 | 0 | 21.3192 | 2.3379 | 85.236 | 76.4457 | 51.4905 | 0.0076308 | 0.0076308 | 0.0081507
1790 | 0 | 0 | 21.3072 | 2.338 | 84.4664 | 75.826 | 51.2168 | 0.0075638 | 0.0075638 | 0.0080722
1800 | 0 | 0 | 21.2955 | 2.3381 | 83.7103 | 75.2161 | 50.9462 | 0.007498 | 0.007498 | 0.0079952
1810 | 0 | 0 | 21.2839 | 2.3381 | 82.9674 | 74.6156 | 50.6786 | 0.0074333 | 0.0074333 | 0.0079197
1820 | 0 | 0 | 21.2726 | 2.3382 | 82.2374 | 74.0243 | 50.414 | 0.0073698 | 0.0073698 | 0.0078458
1830 | 0 | 0 | 21.2615 | 2.3383 | 81.5198 | 73.4421 | 50.1523 | 0.0073074 | 0.0073074 | 0.0077733
1840 | 0 | 0 | 21.2506 | 2.3383 | 80.8145 | 72.8688 | 49.8935 | 0.0072462 | 0.0072462 | 0.0077023
1850 | 0 | 0 | 21.24 | 2.3384 | 80.121 | 72.3042 | 49.6375 | 0.007186 | 0.007186 | 0.0076327
1860 | 0 | 0 | 21.2295 | 2.3385 | 79.4391 | 71.748 | 49.3844 | 0.0071268 | 0.0071268 | 0.0075644
1870 | 0 | 0 | 21.2192 | 2.3385 | 78.7684 | 71.2001 | 49.134 | 0.0070686 | 0.0070686 | 0.0074975
1880 | 0 | 0 | 21.2091 | 2.3386 | 78.1088 | 70.6603 | 48.8864 | 0.0070115 | 0.0070115 | 0.0074318
1890 | 0 | 0 | 21.1992 | 2.3387 | 77.4598 | 70.1285 | 48.6414 | 0.0069553 | 0.0069553 | 0.0073675
1900 | 0 | 0 | 21.1895 | 2.3387 | 76.8214 | 69.6045 | 48.3991 | 0.0069001 | 0.0069001 | 0.0073043
1910 | 0 | 0 | 21.18 | 2.3388 | 76.1931 | 69.0881 | 48.1594 | 0.0068458 | 0.0068458 | 0.0072423
1920 | 0 | 0 | 21.1706 | 2.3388 | 75.5748 | 68.5792 | 47.9223 | 0.0067925 | 0.0067925 | 0.0071816
1930 | 0 | 0 | 21.1614 | 2.3389 | 74.9663 | 68.0776 | 47.6878 | 0.00674 | 0.00674 | 0.0071219
1940 | 0 | 0 | 21.1524 | 2.3389 | 74.3672 | 67.5831 | 47.4558 | 0.0066884 | 0.0066884 | 0.0070634
1950 | 0 | 0 | 21.1435 | 2.339 | 73.7775 | 67.0958 | 47.2262 | 0.0066376 | 0.0066376 | 0.0070059
1960 | 0 | 0 | 21.1348 | 2.3391 | 73.1968 | 66.6152 | 46.9991 | 0.0065877 | 0.0065877 | 0.0069495
1970 | 0 | 0 | 21.1262 | 2.3391 | 72.625 | 66.1415 | 46.7744 | 0.0065386 | 0.0065386 | 0.0068941
1980 | 0 | 0 | 21.1178 | 2.3392 | 72.0619 | 65.6744 | 46.5521 | 0.0064903 | 0.0064903 | 0.0068398
1990 | 0 | 0 | 21.1096 | 2.3392 | 71.5074 | 65.2137 | 46.3322 | 0.0064428 | 0.0064428 | 0.0067864
2000 | 0 | 0 | 21.1015 | 2.3393 | 70.9611 | 64.7595 | 46.1145 | 0.006396 | 0.006396 | 0.006734
2010 | 0 | 0 | 21.0935 | 2.3393 | 70.4229 | 64.3114 | 45.8992 | 0.00635 | 0.00635 | 0.0066825
2020 | 0 | 0 | 21.0856 | 2.3394 | 69.8927 | 63.8695 | 45.6861 | 0.0063047 | 0.0063047 | 0.0066319
2030 | 0 | 0 | 21.0779 | 2.3394 | 69.3703 | 63.4337 | 45.4753 | 0.0062601 | 0.0062601 | 0.0065822
2040 | 0 | 0 | 21.0704 | 2.3395 | 68.8556 | 63.0037 | 45.2666 | 0.0062163 | 0.0062163 | 0.0065334
2050 | 0 | 0 | 21.0629 | 2.3395 | 68.3483 | 62.5795 | 45.0601 | 0.0061731 | 0.0061731 | 0.0064854
2060 | 0 | 0 | 21.0556 | 2.3395 | 67.8483 | 62.161 | 44.8558 | 0.0061306 | 0.0061306 | 0.0064382
2070 | 0 | 0 | 21.0484 | 2.3396 | 67.3555 | 61.7481 | 44.6536 | 0.0060887 | 0.0060887 | 0.0063919
2080 | 0 | 0 | 21.0413 | 2.3396 | 66.8697 | 61.3406 | 44.4534 | 0.0060475 | 0.0060475 | 0.0063463
2090 | 0 | 0 | 21.0344 | 2.3397 | 66.3908 | 60.9386 | 44.2554 | 0.0060069 | 0.0060069 | 0.0063016
2100 | 0 | 0 | 21.0275 | 2.3397 | 65.9187 | 60.5418 | 44.0593 | 0.0059669 | 0.0059669 | 0.0062575
2110 | 0 | 0 | 21.0208 | 2.3398 | 65.4531 | 60.1502 | 43.8653 | 0.0059275 | 0.0059275 | 0.0062142
2120 | 0 | 0 | 21.0141 | 2.3398 | 64.9941 | 59.7637 | 43.6732 | 0.0058888 | 0.0058888 | 0.0061716
2130 | 0 | 0 | 21.0076 | 2.3398 | 64.5414 | 59.3822 | 43.4831 | 0.0058506 | 0.0058506 | 0.0061297
2140 | 0 | 0 | 21.0012 | 2.3399 | 64.095 | 59.0057 | 43.295 | 0.0058129 | 0.0058129 | 0.0060885
2150 | 0 | 0 | 20.9949 | 2.3399 | 63.6546 | 58.6339 | 43.1087 | 0.0057758 | 0.0057758 | 0.006048
2160 | 0 | 0 | 20.9887 | 2.34 | 63.2203 | 58.267 | 42.9244 | 0.0057393 | 0.0057393 | 0.0060081
2170 | 0 | 0 | 20.9825 | 2.34 | 62.7919 | 57.9047 | 42.7419 | 0.0057033 | 0.0057033 | 0.0059689
2180 | 0 | 0 | 20.9765 | 2.34 | 62.3692 | 57.5469 | 42.5612 | 0.0056678 | 0.0056678 | 0.0059302
2190 | 0 | 0 | 20.9706 | 2.3401 | 61.9522 | 57.1937 | 42.3823 | 0.0056328 | 0.0056328 | 0.0058922
2200 | 0 | 0 | 20.9648 | 2.3401 | 61.5408 | 56.8449 | 42.2053 | 0.0055983 | 0.0055983 | 0.0058548
2210 | 0 | 0 | 20.959 | 2.3401 | 61.1349 | 56.5005 | 42.03 | 0.0055643 | 0.0055643 | 0.005818
2220 | 0 | 0 | 20.9533 | 2.3402 | 60.7343 | 56.1604 | 41.8564 | 0.0055308 | 0.0055308 | 0.0057817
2230 | 0 | 0 | 20.9478 | 2.3402 | 60.339 | 55.8245 | 41.6846 | 0.0054978 | 0.0054978 | 0.005746
2240 | 0 | 0 | 20.9423 | 2.3402 | 59.9489 | 55.4927 | 41.5145 | 0.0054652 | 0.0054652 | 0.0057108
2250 | 0 | 0 | 20.9368 | 2.3403 | 59.5638 | 55.165 | 41.346 | 0.0054331 | 0.0054331 | 0.0056762
2260 | 0 | 0 | 20.9315 | 2.3403 | 59.1838 | 54.8413 | 41.1792 | 0.0054014 | 0.0054014 | 0.0056421
2270 | 0 | 0 | 20.9262 | 2.3403 | 58.8086 | 54.5216 | 41.0141 | 0.0053702 | 0.0053702 | 0.0056085
2280 | 0 | 0 | 20.9211 | 2.3404 | 58.4383 | 54.2057 | 40.8506 | 0.0053394 | 0.0053394 | 0.0055754
2290 | 0 | 0 | 20.916 | 2.3404 | 58.0727 | 53.8937 | 40.6887 | 0.005309 | 0.005309 | 0.0055428
2300 | 0 | 0 | 20.9109 | 2.3404 | 57.7118 | 53.5854 | 40.5283 | 0.005279 | 0.005279 | 0.0055107
2310 | 0 | 0 | 20.906 | 2.3405 | 57.3555 | 53.2808 | 40.3696 | 0.0052494 | 0.0052494 | 0.005479
2320 | 0 | 0 | 20.9011 | 2.3405 | 57.0036 | 52.9798 | 40.2124 | 0.0052202 | 0.0052202 | 0.0054478
2330 | 0 | 0 | 20.8963 | 2.3405 | 56.6562 | 52.6825 | 40.0567 | 0.0051914 | 0.0051914 | 0.005417
2340 | 0 | 0 | 20.8915 | 2.3406 | 56.3131 | 52.3886 | 39.9025 | 0.005163 | 0.005163 | 0.0053867
2350 | 0 | 0 | 20.8868 | 2.3406 | 55.9743 | 52.0983 | 39.7498 | 0.0051349 | 0.0051349 | 0.0053568
2360 | 0 | 0 | 20.8822 | 2.3406 | 55.6397 | 51.8113 | 39.5985 | 0.0051072 | 0.0051072 | 0.0053274
2370 | 0 | 0 | 20.8776 | 2.3407 | 55.3092 | 51.5277 | 39.4487 | 0.0050799 | 0.0050799 | 0.0052983
2380 | 0 | 0 | 20.8731 | 2.3407 | 54.9828 | 51.2475 | 39.3004 | 0.0050529 | 0.0050529 | 0.0052696
2390 | 0 | 0 | 20.8687 | 2.3407 | 54.6604 | 50.9704 | 39.1535 | 0.0050263 | 0.0050263 | 0.0052414
2400 | 0 | 0 | 20.8643 | 2.3407 | 54.3419 | 50.6966 | 39.008 | 0.005 | 0.005 | 0.0052135
2410 | 0 | 0 | 20.86 | 2.3408 | 54.0273 | 50.426 | 38.8638 | 0.004974 | 0.004974 | 0.005186
2420 | 0 | 0 | 20.8557 | 2.3408 | 53.7165 | 50.1585 | 38.7211 | 0.0049484 | 0.0049484 | 0.0051589
2430 | 0 | 0 | 20.8515 | 2.3408 | 53.4095 | 49.894 | 38.5797 | 0.0049231 | 0.0049231 | 0.0051321
2440 | 0 | 0 | 20.8474 | 2.3408 | 53.1061 | 49.6326 | 38.4396 | 0.0048981 | 0.0048981 | 0.0051057
2450 | 0 | 0 | 20.8433 | 2.3409 | 52.8064 | 49.3741 | 38.3008 | 0.0048734 | 0.0048734 | 0.0050796
2460 | 0 | 0 | 20.8392 | 2.3409 | 52.5103 | 49.1186 | 38.1634 | 0.004849 | 0.004849 | 0.0050539
2470 | 0 | 0 | 20.8352 | 2.3409 | 52.2176 | 48.866 | 38.0273 | 0.0048249 | 0.0048249 | 0.0050285
2480 | 0 | 0 | 20.8313 | 2.3409 | 51.9284 | 48.6162 | 37.8924 | 0.0048011 | 0.0048011 | 0.0050035
2490 | 0 | 0 | 20.8274 | 2.341 | 51.6426 | 48.3692 | 37.7588 | 0.0047776 | 0.0047776 | 0.0049788
2500 | 0 | 0 | 20.8236 | 2.341 | 51.3602 | 48.125 | 37.6264 | 0.0047544 | 0.0047544 | 0.0049543
2510 | 0 | 0 | 20.8198 | 2.341 | 51.0811 | 47.8835 | 37.4953 | 0.0047314 | 0.0047314 | 0.0049302
2520 | 0 | 0 | 20.816 | 2.341 | 50.8052 | 47.6447 | 37.3654 | 0.0047087 | 0.0047087 | 0.0049064
2530 | 0 | 0 | 20.8123 | 2.3411 | 50.5326 | 47.4086 | 37.2367 | 0.0046863 | 0.0046863 | 0.0048829
2540 | 0 | 0 | 20.8087 | 2.3411 | 50.263 | 47.175 | 37.1091 | 0.0046642 | 0.0046642 | 0.0048597
2550 | 0 | 0 | 20.805 | 2.3411 | 49.9966 | 46.944 | 36.9828 | 0.0046423 | 0.0046423 | 0.0048368
2560 | 0 | 0 | 20.8015 | 2.3411 | 49.7333 | 46.7156 | 36.8576 | 0.0046207 | 0.0046207 | 0.0048142
2570 | 0 | 0 | 20.798 | 2.3411 | 49.4729 | 46.4896 | 36.7336 | 0.0045993 | 0.0045993 | 0.0047918
2580 | 0 | 0 | 20.7945 | 2.3412 | 49.2156 | 46.2662 | 36.6107 | 0.0045782 | 0.0045782 | 0.0047697
2590 | 0 | 0 | 20.791 | 2.3412 | 48.9611 | 46.0451 | 36.489 | 0.0045573 | 0.0045573 | 0.0047479
2600 | 0 | 0 | 20.7876 | 2.3412 | 48.7095 | 45.8265 | 36.3683 | 0.0045366 | 0.0045366 | 0.0047264
2610 | 0 | 0 | 20.7843 | 2.3412 | 48.4608 | 45.6102 | 36.2488 | 0.0045162 | 0.0045162 | 0.0047051
2620 | 0 | 0 | 20.7809 | 2.3413 | 48.2149 | 45.3962 | 36.1303 | 0.004496 | 0.004496 | 0.004684
2630 | 0 | 0 | 20.7777 | 2.3413 | 47.9717 | 45.1845 | 36.0129 | 0.004476 | 0.004476 | 0.0046632
2640 | 0 | 0 | 20.7744 | 2.3413 | 47.7312 | 44.9751 | 35.8966 | 0.0044563 | 0.0044563 | 0.0046426
2650 | 0 | 0 | 20.7712 | 2.3413 | 47.4934 | 44.768 | 35.7814 | 0.0044368 | 0.0044368 | 0.0046223
2660 | 0 | 0 | 20.768 | 2.3413 | 47.2583 | 44.563 | 35.6671 | 0.0044175 | 0.0044175 | 0.0046022
2670 | 0 | 0 | 20.7649 | 2.3414 | 47.0257 | 44.3602 | 35.5539 | 0.0043984 | 0.0043984 | 0.0045824
2680 | 0 | 0 | 20.7618 | 2.3414 | 46.7957 | 44.1596 | 35.4418 | 0.0043795 | 0.0043795 | 0.0045628
2690 | 0 | 0 | 20.7587 | 2.3414 | 46.5683 | 43.9611 | 35.3306 | 0.0043608 | 0.0043608 | 0.0045433
2700 | 0 | 0 | 20.7557 | 2.3414 | 46.3433 | 43.7646 | 35.2204 | 0.0043423 | 0.0043423 | 0.0045242
2710 | 0 | 0 | 20.7527 | 2.3414 | 46.1208 | 43.5702 | 35.1112 | 0.004324 | 0.004324 | 0.0045052
2720 | 0 | 0 | 20.7497 | 2.3414 | 45.9007 | 43.3779 | 35.003 | 0.004306 | 0.004306 | 0.0044864
2730 | 0 | 0 | 20.7468 | 2.3415 | 45.683 | 43.1875 | 34.8958 | 0.0042881 | 0.0042881 | 0.0044679
2740 | 0 | 0 | 20.7439 | 2.3415 | 45.4676 | 42.9992 | 34.7895 | 0.0042704 | 0.0042704 | 0.0044495
2750 | 0 | 0 | 20.741 | 2.3415 | 45.2546 | 42.8128 | 34.6841 | 0.0042529 | 0.0042529 | 0.0044314
2760 | 0 | 0 | 20.7382 | 2.3415 | 45.0439 | 42.6283 | 34.5797 | 0.0042355 | 0.0042355 | 0.0044134
2770 | 0 | 0 | 20.7354 | 2.3415 | 44.8354 | 42.4457 | 34.4762 | 0.0042184 | 0.0042184 | 0.0043957
2780 | 0 | 0 | 20.7326 | 2.3416 | 44.6291 | 42.265 | 34.3736 | 0.0042014 | 0.0042014 | 0.0043781
2790 | 0 | 0 | 20.7298 | 2.3416 | 44.4251 | 42.0861 | 34.2719 | 0.0041846 | 0.0041846 | 0.0043607
2800 | 0 | 0 | 20.7271 | 2.3416 | 44.2232 | 41.9091 | 34.1711 | 0.004168 | 0.004168 | 0.0043435
2810 | 0 | 0 | 20.7244 | 2.3416 | 44.0234 | 41.7338 | 34.0712 | 0.0041515 | 0.0041515 | 0.0043265
2820 | 0 | 0 | 20.7218 | 2.3416 | 43.8257 | 41.5604 | 33.9721 | 0.0041352 | 0.0041352 | 0.0043097
2830 | 0 | 0 | 20.7191 | 2.3416 | 43.6302 | 41.3887 | 33.8739 | 0.0041191 | 0.0041191 | 0.004293
2840 | 0 | 0 | 20.7165 | 2.3417 | 43.4366 | 41.2187 | 33.7766 | 0.0041031 | 0.0041031 | 0.0042765
2850 | 0 | 0 | 20.7139 | 2.3417 | 43.2451 | 41.0505 | 33.6801 | 0.0040873 | 0.0040873 | 0.0042602
2860 | 0 | 0 | 20.7114 | 2.3417 | 43.0556 | 40.8839 | 33.5845 | 0.0040717 | 0.0040717 | 0.0042441
2870 | 0 | 0 | 20.7088 | 2.3417 | 42.8681 | 40.7191 | 33.4897 | 0.0040562 | 0.0040562 | 0.0042281
2880 | 0 | 0 | 20.7063 | 2.3417 | 42.6825 | 40.5558 | 33.3957 | 0.0040409 | 0.0040409 | 0.0042123
2890 | 0 | 0 | 20.7038 | 2.3417 | 42.4989 | 40.3942 | 33.3025 | 0.0040257 | 0.0040257 | 0.0041966
2900 | 0 | 0 | 20.7014 | 2.3417 | 42.3171 | 40.2342 | 33.2101 | 0.0040106 | 0.0040106 | 0.0041811
2910 | 0 | 0 | 20.6989 | 2.3418 | 42.1372 | 40.0758 | 33.1186 | 0.0039958 | 0.0039958 | 0.0041658
2920 | 0 | 0 | 20.6965 | 2.3418 | 41.9591 | 39.919 | 33.0278 | 0.003981 | 0.003981 | 0.0041506
2930 | 0 | 0 | 20.6941 | 2.3418 | 41.7829 | 39.7637 | 32.9377 | 0.0039664 | 0.0039664 | 0.0041355
2940 | 0 | 0 | 20.6918 | 2.3418 | 41.6084 | 39.6099 | 32.8485 | 0.003952 | 0.003952 | 0.0041206
2950 | 0 | 0 | 20.6894 | 2.3418 | 41.4358 | 39.4577 | 32.76 | 0.0039376 | 0.0039376 | 0.0041059
2960 | 0 | 0 | 20.6871 | 2.3418 | 41.2648 | 39.3069 | 32.6723 | 0.0039234 | 0.0039234 | 0.0040913
2970 | 0 | 0 | 20.6848 | 2.3419 | 41.0956 | 39.1576 | 32.5853 | 0.0039094 | 0.0039094 | 0.0040768
2980 | 0 | 0 | 20.6825 | 2.3419 | 40.9282 | 39.0098 | 32.499 | 0.0038955 | 0.0038955 | 0.0040625
2990 | 0 | 0 | 20.6803 | 2.3419 | 40.7624 | 38.8634 | 32.4135 | 0.0038817 | 0.0038817 | 0.0040483
3000 | 0 | 0 | 20.6781 | 2.3419 | 40.5982 | 38.7184 | 32.3287 | 0.003868 | 0.003868 | 0.0040342
3010 | 0 | 0 | 20.6758 | 2.3419 | 40.4357 | 38.5748 | 32.2446 | 0.0038545 | 0.0038545 | 0.0040203
3020 | 0 | 0 | 20.6736 | 2.3419 | 40.2749 | 38.4326 | 32.1613 | 0.0038411 | 0.0038411 | 0.0040065
3030 | 0 | 0 | 20.6715 | 2.3419 | 40.1156 | 38.2918 | 32.0786 | 0.0038278 | 0.0038278 | 0.0039929
3040 | 0 | 0 | 20.6693 | 2.3419 | 39.9579 | 38.1523 | 31.9966 | 0.0038147 | 0.0038147 | 0.0039793
3050 | 0 | 0 | 20.6672 | 2.342 | 39.8018 | 38.0142 | 31.9153 | 0.0038016 | 0.0038016 | 0.0039659
3060 | 0 | 0 | 20.6651 | 2.342 | 39.6472 | 37.8774 | 31.8347 | 0.0037887 | 0.0037887 | 0.0039527
3070 | 0 | 0 | 20.663 | 2.342 | 39.4941 | 37.7419 | 31.7548 | 0.0037759 | 0.0037759 | 0.0039395
3080 | 0 | 0 | 20.6609 | 2.342 | 39.3426 | 37.6076 | 31.6755 | 0.0037632 | 0.0037632 | 0.0039265
3090 | 0 | 0 | 20.6589 | 2.342 | 39.1925 | 37.4747 | 31.5969 | 0.0037506 | 0.0037506 | 0.0039136
3100 | 0 | 0 | 20.6568 | 2.342 | 39.0439 | 37.343 | 31.5189 | 0.0037382 | 0.0037382 | 0.0039008
3110 | 0 | 0 | 20.6548 | 2.342 | 38.8967 | 37.2126 | 31.4416 | 0.0037258 | 0.0037258 | 0.0038881
3120 | 0 | 0 | 20.6528 | 2.342 | 38.751 | 37.0833 | 31.365 | 0.0037136 | 0.0037136 | 0.0038755
3130 | 0 | 0 | 20.6508 | 2.3421 | 38.6067 | 36.9553 | 31.2889 | 0.0037015 | 0.0037015 | 0.003863
3140 | 0 | 0 | 20.6488 | 2.3421 | 38.4638 | 36.8286 | 31.2135 | 0.0036895 | 0.0036895 | 0.0038507
3150 | 0 | 0 | 20.6469 | 2.3421 | 38.3223 | 36.7029 | 31.1387 | 0.0036776 | 0.0036776 | 0.0038385
3160 | 0 | 0 | 20.645 | 2.3421 | 38.1821 | 36.5785 | 31.0646 | 0.0036657 | 0.0036657 | 0.0038263
3170 | 0 | 0 | 20.6431 | 2.3421 | 38.0433 | 36.4552 | 30.991 | 0.003654 | 0.003654 | 0.0038143
3180 | 0 | 0 | 20.6412 | 2.3421 | 37.9058 | 36.3331 | 30.918 | 0.0036424 | 0.0036424 | 0.0038024
3190 | 0 | 0 | 20.6393 | 2.3421 | 37.7696 | 36.2121 | 30.8457 | 0.0036309 | 0.0036309 | 0.0037906
3200 | 0 | 0 | 20.6374 | 2.3421 | 37.6347 | 36.0922 | 30.7739 | 0.0036195 | 0.0036195 | 0.0037789
3210 | 0 | 0 | 20.6356 | 2.3422 | 37.5011 | 35.9734 | 30.7027 | 0.0036082 | 0.0036082 | 0.0037673
3220 | 0 | 0 | 20.6337 | 2.3422 | 37.3688 | 35.8558 | 30.6321 | 0.003597 | 0.003597 | 0.0037558
3230 | 0 | 0 | 20.6319 | 2.3422 | 37.2377 | 35.7392 | 30.562 | 0.0035859 | 0.0035859 | 0.0037444
3240 | 0 | 0 | 20.6301 | 2.3422 | 37.1079 | 35.6236 | 30.4926 | 0.0035749 | 0.0035749 | 0.0037331
3250 | 0 | 0 | 20.6283 | 2.3422 | 36.9793 | 35.5092 | 30.4237 | 0.003564 | 0.003564 | 0.0037218
3260 | 0 | 0 | 20.6265 | 2.3422 | 36.8519 | 35.3957 | 30.3553 | 0.0035531 | 0.0035531 | 0.0037107
3270 | 0 | 0 | 20.6248 | 2.3422 | 36.7257 | 35.2834 | 30.2875 | 0.0035424 | 0.0035424 | 0.0036997
3280 | 0 | 0 | 20.623 | 2.3422 | 36.6007 | 35.172 | 30.2203 | 0.0035317 | 0.0035317 | 0.0036888
3290 | 0 | 0 | 20.6213 | 2.3422 | 36.4768 | 35.0616 | 30.1536 | 0.0035212 | 0.0035212 | 0.0036779
3300 | 0 | 0 | 20.6196 | 2.3423 | 36.3541 | 34.9523 | 30.0874 | 0.0035107 | 0.0035107 | 0.0036672
3310 | 0 | 0 | 20.6179 | 2.3423 | 36.2326 | 34.8439 | 30.0218 | 0.0035003 | 0.0035003 | 0.0036565
3320 | 0 | 0 | 20.6162 | 2.3423 | 36.1121 | 34.7365 | 29.9566 | 0.00349 | 0.00349 | 0.003646
3330 | 0 | 0 | 20.6145 | 2.3423 | 35.9928 | 34.6301 | 29.892 | 0.0034798 | 0.0034798 | 0.0036355
3340 | 0 | 0 | 20.6129 | 2.3423 | 35.8746 | 34.5246 | 29.828 | 0.0034697 | 0.0034697 | 0.0036251
3350 | 0 | 0 | 20.6112 | 2.3423 | 35.7575 | 34.4201 | 29.7644 | 0.0034596 | 0.0034596 | 0.0036148
3360 | 0 | 0 | 20.6096 | 2.3423 | 35.6414 | 34.3165 | 29.7013 | 0.0034497 | 0.0034497 | 0.0036045
3370 | 0 | 0 | 20.6079 | 2.3423 | 35.5265 | 34.2138 | 29.6388 | 0.0034398 | 0.0034398 | 0.0035944
3380 | 0 | 0 | 20.6063 | 2.3423 | 35.4125 | 34.1121 | 29.5767 | 0.00343 | 0.00343 | 0.0035843
3390 | 0 | 0 | 20.6047 | 2.3423 | 35.2997 | 34.0112 | 29.5151 | 0.0034202 | 0.0034202 | 0.0035743
3400 | 0 | 0 | 20.6032 | 2.3424 | 35.1878 | 33.9113 | 29.454 | 0.0034106 | 0.0034106 | 0.0035644
3410 | 0 | 0 | 20.6016 | 2.3424 | 35.077 | 33.8122 | 29.3934 | 0.003401 | 0.003401 | 0.0035546
3420 | 0 | 0 | 20.6 | 2.3424 | 34.9671 | 33.714 | 29.3333 | 0.0033915 | 0.0033915 | 0.0035449
3430 | 0 | 0 | 20.5985 | 2.3424 | 34.8583 | 33.6167 | 29.2737 | 0.0033821 | 0.0033821 | 0.0035352
3440 | 0 | 0 | 20.5969 | 2.3424 | 34.7504 | 33.5202 | 29.2145 | 0.0033728 | 0.0033728 | 0.0035256
3450 | 0 | 0 | 20.5954 | 2.3424 | 34.6436 | 33.4246 | 29.1557 | 0.0033635 | 0.0033635 | 0.0035161
3460 | 0 | 0 | 20.5939 | 2.3424 | 34.5377 | 33.3298 | 29.0975 | 0.0033543 | 0.0033543 | 0.0035067
3470 | 0 | 0 | 20.5924 | 2.3424 | 34.4327 | 33.2359 | 29.0397 | 0.0033452 | 0.0033452 | 0.0034973
3480 | 0 | 0 | 20.5909 | 2.3424 | 34.3287 | 33.1427 | 28.9823 | 0.0033361 | 0.0033361 | 0.003488
3490 | 0 | 0 | 20.5894 | 2.3424 | 34.2256 | 33.0504 | 28.9254 | 0.0033271 | 0.0033271 | 0.0034788
3500 | 0 | 0 | 20.588 | 2.3425 | 34.1234 | 32.9589 | 28.8689 | 0.0033182 | 0.0033182 | 0.0034696
3510 | 0 | 0 | 20.5865 | 2.3425 | 34.0221 | 32.8682 | 28.8129 | 0.0033094 | 0.0033094 | 0.0034605
3520 | 0 | 0 | 20.5851 | 2.3425 | 33.9218 | 32.7782 | 28.7573 | 0.0033006 | 0.0033006 | 0.0034515
3530 | 0 | 0 | 20.5837 | 2.3425 | 33.8223 | 32.6891 | 28.7022 | 0.0032919 | 0.0032919 | 0.0034426
3540 | 0 | 0 | 20.5822 | 2.3425 | 33.7237 | 32.6007 | 28.6474 | 0.0032832 | 0.0032832 | 0.0034337
3550 | 0 | 0 | 20.5808 | 2.3425 | 33.626 | 32.513 | 28.5931 | 0.0032747 | 0.0032747 | 0.0034249
3560 | 0 | 0 | 20.5794 | 2.3425 | 33.5292 | 32.4262 | 28.5392 | 0.0032662 | 0.0032662 | 0.0034162
3570 | 0 | 0 | 20.578 | 2.3425 | 33.4332 | 32.34 | 28.4858 | 0.0032577 | 0.0032577 | 0.0034075
3580 | 0 | 0 | 20.5766 | 2.3425 | 33.338 | 32.2546 | 28.4327 | 0.0032493 | 0.0032493 | 0.0033989
3590 | 0 | 0 | 20.5753 | 2.3425 | 33.2437 | 32.17 | 28.38 | 0.003241 | 0.003241 | 0.0033904
3600 | 0 | 0 | 20.5739 | 2.3425 | 33.1502 | 32.086 | 28.3278 | 0.0032328 | 0.0032328 | 0.0033819